СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

р.п. БЛАГОВЕЩЕНКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(2026 г. – 2036 год)

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	3

- Балансы сточных вод в системе водоотведения поселения.	8

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	9

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения.	13

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	15

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.	15

Приложения	16

Диаграмма №1. Территория муниципального образования.	17

Таблица №2.4	18

Таблица №2.5	18

Таблица №5.1	19

- 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Рабочий	поселок	Благовещенка	является	административным	центром	муниципального образования Благовещенский район.

Населенный пункт расположен на равнинной местности Кулундинской степи между озером Кучукским и Кулундинским, в 275 километрах западнее г. Барнаула.

Климат р.п. Благовещенка, формируется сложным взаимодействием повышенной солнечной радиации, активной циркуляции северных и южных атмосферных потоков над территорией района и равнинным характером поверхности земли.

Агроклиматический справочник Алтайского края относит территорию, на которой расположен рабочий поселок, к теплому, засушливому району. Климат резко континентальный с суровой, продолжительной зимой и коротким, жарким с незначительными изменениями температуры воздуха летом. Самым холодным месяцем в году является декабрь, с минимальной температурой наружного воздуха – 41,3 ⁰С, самый жаркий июль, с максимальной температурой

+ 37,4 ⁰С. Среднегодовая температура в населенном пункте +2,4 °С. Толщина снежного покрова как правило не превышает 30,1 см. Среднегодовой запас влаги в снежном покрове – 59 мм. Зимой снег сдувает с открытых, ровных поверхностей, что способствует быстрому промерзанию почвы на глубину до 1,6 -2,5 м.

Количество жителей населенного пункта за последние десять лет (с 2015 по 2025 год) сократилось на 818 человек, на 2025 составляет 10 381 человек.

Жилая застройка рабочего поселка расположена на участке площадью 399,4 га земли с перепадом высот от 102 до 109 м. над уровнем моря. Территория многоквартирных жилых домов средней этажности составляет 19,88 га, а территория индивидуальной одноэтажной жилой застройки с приусадебными участками 379,5 га.

Уровень благоустройства жилых помещений подключенных к централизованной системе водоотведения и количество проживающих в них человек указано в Таблице №1.1.

Таблица №1.1

| Жилые дома | Степень благоустройства | Количество жилых домов | Количество проживающих чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Пятиэтажные, трехэтажные, четырехэтажные многоквартирные жилые дома | Жилые помещения, со всеми видами благоустройства включая ванны | 12 | 983 |
| Двухэтажные многоквартирные жилые дома | Жилые помещения со всеми видами благоустройства без ванны и душа | 2 | 19 |
| Двухэтажные жилые помещения – общежития | Жилые помещения со всеми видами благоустройства с душем | 26 | 552 |
| Двухэтажные многоквартирные жилые дома | Жилые помещения с водопроводом и водонагревателями | 2 | 96 |

Итого существующей централизованной системой водоотведения, в жилой зоне поселка, пользуются 1650 человек проживающих в 40 жилых домах.

В населенном пункте часть одноэтажных жилых домов используют собственные выгребные ямы и септики для отвода жидких бытовых отходов из жилых помещений. Очистка выгребных ям и вывоз сточных вод на утилизацию производится специализированными машинами коммунального предприятия.

Уровень благоустройства жилых помещений использующих нецентрализованную систему водоотведения и количество проживающих в них человек указано в Таблице №1.2.

Таблица №1.2

| Жилые дома | Степень благоустройства | Количество жилых домов | Количество проживающих, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноэтажные частные жилые дома | Жилые помещения, водопроводом, мойкой кухонной, раковиной | 89 | 487 |

Всего в рабочем поселке пользуются услугами водоотведения 2137 человек проживающих в 129 жилых домах. Процент жителей населенного пункта обеспеченных услугой централизованного водоотведения 18,4%.

Общественно-деловая зона поселка разделена на несколько участков и занимает территорию площадью 48,2 га земли. Основные культурно-бытовые, социальные, торговые здания и государственные учреждения размещаются вдоль улиц №, ул. №, ул. №. Здания музея и школы искусств, а также стадион и часть спортивных объектов расположены в центре поселения.

Второй общественный центр расположен в микрорайоне, ограниченном ул. №, №, пер.№ и №. Здесь расположены здания: детского сада, общеобразовательной и коррекционной школы, корпуса Центральной районной больницы.

На окраинах поселка работают профессиональное училище и туберкулезный диспансер. Из всех организаций и учреждений, расположенных в общественно-деловой зоне, пользуются услугой централизованного водоотведения 31 учреждение, нецентрализованного водоотведения 27 организаций.

Организации и учреждения пользующиеся централизованной системой водоотведения в 2026 году указаны в Таблице №1.3.

Таблица №1.3

| Учреждения по сферам деятельности | Количество организаций. |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 2 |
| Учреждения среднего (общего) и дополнительного образования детей | 2 |
| Учреждения среднего профессионального образования | 1 |
| Лечебные учреждения | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения | 2 |
| Государственные административные учреждения | 6 |
| Организации малого и среднего бизнеса | 5 |
| Учреждения торговли, общественного питания | 12 |
| ИТОГО | 31 |

Организации и учреждения пользующиеся нецентрализованной системой водоотведения в 2026 году указаны в Таблице №1.4.

Таблица №1.4

| Учреждения по сферам деятельности | Количество организаций. |
| --- | --- |
| Учреждения среднего (общего) и дополнительного образования детей | 1 |
| Лечебные учреждения | 2 |
| Учреждения социального обслуживания населения | 1 |
| Государственные административные учреждения | 14 |
| Организации малого и среднего бизнеса | 7 |
| Учреждения торговли, общественного питания | 2 |
| ИТОГО | 27 |

По направлению с востока на запад, населенный пункт пересекает железная дорога Барнаул-Кулунда. Южная часть поселка Благовещенка, отделяемая данной транспортной линией, включает в себя производственную зону, и несколько жилых улиц с одноэтажными частными жилыми домами.

Здесь располагаются крупные производственные предприятия: ОАО «Благовещенский КМП», нефтебаза ОАО «НК Роснефть-Алтайнефтепродукт», ООО «БМК».

Предприятия производственной зоны, за исключением ООО «БМК», обеспечивают вывоз жидких бытовых и промышленных отходов собственными силами.

МУП «Райтоп» единственное предприятие обеспечивающее сбор и транспортировку жидких бытовых отходов части жилой и общественно-деловой зоны поселения до полей фильтрации или, посредством самотечных и напорных канализационных сетей, до магистрального самотечного коллектора. Главный коллектор состоящий из самотечных и напорных участков общей длинной 9,8 км и канализационной насосной станции выводит собранные сточные воды на поля фильтрации в засухи мертвого соленого оз. Кулундинское, которое не представляет рыбохозяйственного значения.

Для сбора сточных вод от жилых и административных зданий, в поселке смонтирована канализационная сеть общей протяженностью 16,1 км. Структура централизованной сети водоотведения, с указанием условных диаметров участков, длины, датой ввода в эксплуатацию и показателем износа приведена в Таблице № 1.4.

Таблица № 1.5

| Характеристика | Условный диаметр участка, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию, год | Материал труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечная дворовая и внутриквартальная сеть | 250 | 970 | 1980 | асбест | 95 |
|  | 250 | 1025 | 1970 | асбест | 95 |
|  | 150 | 983 | 1973 | асбест | 95 |
|  | 150 | 2434 | 1993 | чугун | 95 |
|  | 150 | 2150 | 1975 | чугун | 95 |
|  | 100 | 2425 | 1999 | чугун | 95 |
|  | 250 | 2213 | 1985 | чугун | 95 |

| Итого по самотечной сети | - | 12200 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорные трубопроводы | 100 | 900 | 1980 | сталь | 95 |
|  | 320 | 914 | 1970 | асбест | 95 |
|  | 100 | 110 | 1973 | пнд | 95 |
|  | 320 | 950 | 1973 | чугун | 95 |
|  | 90 | 126 | 2007 | пнд | 95 |
|  | 320 | 900 | 1975 | чугун | 95 |
| Итого по напорным сетям | - | 3900 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 16100 |  |  | 95 |

Канализационные трубопроводы из асбестоцемента составляют 27,17% от общей длины сети, трубы из чугуна – 68,77%, стальные трубы – 5,59% и трубы из пластика 1,47%.

Трубы давно выработали установленный ресурс и необходима их полная замена. Нуждается в замене 16100 метров канализационного трубопровода, что составляет 100% от всей канализационной сети населенного пункта.  В ближайшее время износ сетей превысит показатель в 100% .

Восемь канализационных насосных станций смонтированных в жилой и общественно-деловой зоне рабочего поселка позволяют перекачивать собранные сточные воды из бассейнов водоотведения в главный коллектор, проходящий по улице №  рабочего поселка Благовещенка.

Канализационные насосные станции обслуживают семь бассейнов водоотведения, в которых расположены многоэтажные жилые здания, учебные, дошкольные, медицинские и административные организации, училище профессионального образования со всеми структурными сооружениями.

Оборудование канализационных станций приведены в Таблице № 1.7.

Таблица № 1.7

| Сооружения | Производительность, м3/час | Система управления |
| --- | --- | --- |
| КНС №1 | 50 | полуавтоматическая |
| КНС №2 | 30 | полуавтоматическая |
| КНС №3 | 15 | полуавтоматическая |

| КНС №4 | 50 | полуавтоматическая |
| --- | --- | --- |
| КНС №5 | 30 | полуавтоматическая |
| КНС №6 | 15 | полуавтоматическая |
| КНС №7 | 15 | полуавтоматическая |
| КНС №8 | 400 | полуавтоматическая |

Система водоотведения сточных вод в рабочем поселке построена таким образом, что КНС №3 перекачивает отходы на КНС №4, которая подает сточные воды в главный коллектор (КНС № 8), КНС №6 качает сточные воды на КНС №5 и далее в главный коллектор. КНС №1 и КНС №2 качают сточные воды в главный коллектор. КНС № 7 качает сточные воды напрямую на поля фильтрации, минуя главный коллектор.

В течении 2025 года на канализационных насосных станциях зарегистрировано 120 аварий связанных с насосным оборудованием (засор).

В существующей централизованной системе водоотведения поселка можно выделить три основные проблемы, которые необходимо решить:

- Канализационные насосные станции оборудованы автоматическими системами включения и отключения насосов по уровню заполнения приемных резервуаров, но не оборудованы системами диспетчеризации или аварийной сигнализации.

- Основная часть канализационных сетей, включая трубопроводы главного коллектора, нуждаются в замене, как по показателям срока эксплуатации, так и по показателям аварийности.

- Большое количество засоров на самотечных водоотводящих сетях значительно увеличивает расходы обслуживающего предприятия на содержание системы водоотведения и снижает показатель надежности и бесперебойности водоотводящего комплекса в целом.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения поселения.

Всего в главный коллектор водоотведения обслуживаемых МУП «Райтоп» в 2025г. передано 70052,56 м3 сточных вод.

По технологическим зонам водоотведения отчетные объемы сбрасываемых сточных вод указаны в Таблице №2.1.

Таблица №2.1.

| Канализационная насосная станция | Годовые объемы водоотведения, м3 |
| --- | --- |
| КНС №1 | 15989,7 |
| КНС №2 | 10262,3 |
| КНС №3 | 3235,1 |
| КНС №4 | 6679,59 |
| КНС №5 | 19693,6 |
| КНС №6 | 7962,4 |
| КНС №7 | 6946,7 |
| КНС №8 | 70769,39 |
| ИТОГО | 70769,39 |

Ни одно здание строение и сооружение подключенное к системе централизованного водоотведения рабочего поселка не имеет приборного учета объемов отводимых стоков, для коммерческого учета используется расчетный метод учета.

Проанализировать объем сточных вод поступающих в канализационные сети централизованной системы водоотведения рабочего поселка и объем выведенных сточных вод на поля фильтрации за последние десять лет не представляется возможным.

Генеральным планом развития рабочего поселка предусмотрена модернизация существующей системы водоотведения, на первую очередь, и развитие канализационных сетей на расчетный срок.

С учетом развития населенного пункта объемы поступление сточных вод в существующую систему централизованного водоотведения на ближайшие 10 лет, указаны в Таблице №2.4 и Таблице №2.5.(Приложения)

.

3.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы

водоотведения.

Основные цели и принципы государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения определены в Федеральном законе Российской Федерации №416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении».

- Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

  - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

  - повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

  - снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

  - обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

  - обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

  - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

  - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

  - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

  - установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

  - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

  - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

  - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основные целевые показатели работы централизованной системы водоотведения по состоянию на 2026 год указаны в Таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Данные используемые для установления целевого показателя | Фактический показатель 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 14,3 ед/км. |
|  |  | продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения | 2204 м3 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | 0,3% |
|  |  | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | 0% |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока | 100% |
|  |  | доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | 0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям | 0 |

Согласно приведенным данным показатель надежности и бесперебойности водоотведения рабочего поселка очень низкий из-за большого количества засоров на самотечных водоотводящих внутриквартальных сетях и большого количества аварий на канализационных насосных станциях связанных с остановкой насосного оборудования. Общий показатель надежности и бесперебойности водоотводящих сетей в населенных пунктах Алтайского края составляет 0,47 ед/км.

Показатели качества очистки сточных вод в р.п. Благовещенка следующие:

    - доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения – 0% (все сточные воды сбрасываемые в централизованные сети водоотведения транспортируются на поля фильтрации, которые являются биологическим очистным сооружением СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»);

    - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения – 100% (централизованная ливневая канализации отводит поверхностные стоки без очистки на заболоченный участок местности);

    - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения - показатель отсутствует (пробы сточных вод на сбросах не производятся).

Показатель энергетической эффективности централизованной системы водоотведения р.п Благовещенка указан в Таблице №3.2.                                                                          Таблица №3.2

| Канализационная насосная станция | Подано насосами в напорные коллектора и поля фильтрации, куб.м | Потребление электроэнергии на КНС за год, кВт*ч | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод, кВт*ч/куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 15989,7 | 5396 | 0,337 |
| КНС №2 | 10262,3 | 1189 | 0,116 |
| КНС №3 | 3235,1 | 2619 | 0,81 |
| КНС №4 | 6679,59 | 8899 | 1,332 |
| КНС №5 | 19693,6 | 1482 | 0,075 |
| КНС №6 | 7962,4 | 1112 | 0,14 |
| КНС №7 | 6946,7 | 2099 | 0,3 |
| КНС №8 | 70769,39 | 64899 | 0,92 |
| ИТОГО | 70769,39 | 87695 | 1,24 |

Удельный средний расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод по централизованной системе водоотведения находящейся на обслуживании МУП «Райтоп», составляет 1,24 кВт*ч/куб.м.

Вышеуказанные целевые показатели характеризуют фактическое состояние централизованной системы водоотведения рабочего поселка и перспективы развития водного хозяйства населенного пункта до 2035 года.

Реконструкция и модернизация существующей системы централизованного водоотведения позволит снизить затраты на обслуживание и повысить надежность всего комплекса водоотведения в целом.

В период с 2026 по 2035 год предлагается провести следующие мероприятия для повышения качества предоставляемой услуги населению по водоотведению:

- Произвести замену всех выслуживших установленные сроки участков водоотводящей сети на новые трубопроводы из пластика или полиэтилена. Срок реализации 2026-2035 год.

Износ водоотводящих сетей негативно сказывается на надежности и бесперебойности работы всей системы водоотведения. Частые засоры самотечных участков являются следствием сильной изношенности проложенных труб.

- Оборудовать 7 канализационных насосных станций системой сигнализации и диспетчеризации с выводом информации и возможности управления оборудованием насосных станций на диспетчерский пункт. Срок реализации 2035 год.

Система диспетчеризации и аварийной сигнализации позволит снизить расходы

обслуживающего предприятия по контролю за работой оборудования КНС, своевременно и оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации.

- Произвести замену труб самотечного участка главного поселкового коллектора. Срок реализации до 2035 год.

- Оборудовать канализационную насосную станцию главного коллектора системой сигнализации и диспетчеризации с выводом на диспетчерский пункт. Срок реализации 2035 год.

- Произвести реконструкцию канализационных насосных станций: КНС №1, КНС №2, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №7 с заменой насосов. Срок реализации 2035 год.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы

водоотведения.

Построенная система централизованного водоотведения сточных вод рабочего поселка, сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади – не производит. В работающем комплексе водоотведения используется естественный метод биологической очистки – поля фильтрации.

При проведении работ по реконструкции и модернизации системы водоотведения населенного пункта необходимо руководствоваться приведенными ниже правилами и требованиями.

Строительство хозяйственных, промышленных и других объектов, в т.ч. очистных сооружений, допускается только по проектам, имеющим заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об их соответствии принятым санитарным нормам и правилам. Ввод в эксплуатацию объектов и сооружений водоотведения допускается только при наличии системы противоаварийных мер.

Поля фильтрации не устраивают на землях, расположенных близко от мест выклинивания водоносных горизонтов. Поля фильтрации необходимо располагать вниз по течению грунтовых вод от водозаборных сооружений на расстоянии не менее 200 м для легких суглинков и 300 м для супесей и 500 м для песков.

По отношению к населенным пунктам поля рекомендуется располагать с подветренной стороны с разрывами, размер которых зависит от типа полей и объема сточных вод.

По контуру полей рекомендуется высаживать иву и другие влаголюбивые деревья. Ширину полосы насаждений принимают равной 10—20 м в зависимости от удаленности полей от населенных пунктов.

Лучшими для устройства полей являются песчаные и супесчаные грунты. Поля можно устраивать на суглинистых и черноземных почвах, однако нагрузку на них сточных вод при этом снижают. Тяжелые суглинки и глины не пригодны для устройства полей, так как они заболачиваются. Торфяные грунты нуждаются в предварительном осушении.

Уровень грунтовых вод на территории, используемой под поля, должен быть на глубине не менее 1,5 м от поверхности. При более высоком положении уровня грунтовых вод необходимо устройство дренажа.

Расходуемый в процессе минерализации органических веществ кислород пополняется в основном из воздуха. Естественный обмен последнего в толще орошаемой почвы обеспечивается при периодическом выпуске на нее сточных вод, для полей фильтрации межполивной период колеблется от 5 до 10 дней;

Во избежание быстрого заиливания пор грунта и прекращения доступа воздуха в почву очищаемые сточные воды не должны иметь большого содержания жиров и масел, что обычно достигается отстаиванием.

При определении требуемой площади полей фильтрации исходят из так называемой нормы нагрузки, т. е. объема сточной воды, которая может быть очищена на 1 га площади полей за определенный промежуток времени. Нормы нагрузки зависят от многих факторов: от характера почвы, ее окислительной мощности, фильтрационной способности, пористости; от типа полей, рода выращиваемых на них культур, характера и концентрации загрязнений сточных вод; от климатических и метеорологических условий.

По данным многолетней эксплуатации, необходимый санитарный эффект очистки сточных вод достигается  при  среднесуточных  нормах  нагрузки,  приведенных  в  Таблице  №4.1.

Таблица №4.1.

| Наименование грунта | Среднегодовая температура, °С | Нагрузка на поля фильтрации в м3/га в сутки при залегании грунтовых вод на глубине (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2,0 |
| Суглинки | 2,2 | 65 | 70 |
| Супеси |  | 80 | 85 |

Продолжительность периода зимнего намораживания обычно принимают по числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже —10° С; высоту слоя намораживания принимают 0,5—0,6 м, не более 1 м. Уровень намороженного слоя должен быть на 0,05 м ниже дна канала, разводящего сточные воды.

В целях удлинения периода фильтрации и сокращения зимнего намораживания применяют так называемую подледную фильтрацию. Для этого на зимних участках нарезают глубокие борозды, заполняемые водой. В сильный мороз на них образуется ледяная корка, под которой долгое время (иногда всю зиму) происходит фильтрация подаваемых на поля сточных вод.

На полях фильтрации необходимо выделять свободные от намораживания участки, способные принять сточные воды в период оттаивания намороженного слоя, просачивания талой воды и просушки участков, что может продлиться один-два месяца. При больших нагрузках и для полей в районах с длительным зимним периодом необходимая для летних условий площадь полей может быть недостаточна для размещения на ней всей массы сточных вод в зимний период. В этом случае необходимо увеличивать общую площадь полей, предусматривая дополнительные резервные участки, площадь которых не должна превышать 25% полезной площади полей фильтрации. Для ускорения ввода в эксплуатацию полей после зимы допускается сброс талой воды с участков непосредственно в осушительные канавы в период весеннего паводка.

Размеры карт для малых полей определяют из условия чтобы общее число карт было не менее трех. Для возможности механизации обработки земли длину карт принимают равной 300—1500 м; излишнее удлинение карт приводит к удорожанию разводящей картовой сети. Ширина карты также не может быть выше некоторого предела (100—200 м при двустороннем напуске), обусловливаемого рельефом местности, грунтовыми условиями и способом полива. Для легких грунтов ширину карт принимают меньше, чем для тяжелых.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Динамика	планируемых	целевых	показателей	в	процессе	выполнения	мероприятий предусмотренных данной схемой водоотведения указана в Таблице №5.1 (Приложения)

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения в р.п. Благовещенка - не выявлено.

Приложения

ДИАГРАММА №1

Земли рабочего поселка Благовещенка.

32692 га

Жилая зона

Общественно-деловая зона

Производственно-коммунальная зона

2952 га

Земли сельскохозяйственного использования

Земли инженерной инфраструктуры

129.2 га

1070 га

312 га

Прогнозные балансы поступления сточных вод в системы водоотведения населенного пункта до 2035 года.

Таблица №2.4

| Система водоотведения | Объем отводимых стоков в м3 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| МУП «Райтоп» | 70645,48 | 69939.03 | 70638.42 | 71344.80 | 69917.90 | 69218.72 | 71295.29 | 69869.38 | 69170.69 | 71245.81 |

Таблица №2.5

| Канализационна я насосная станция | Объем отводимых стоков в м3 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| КНС №1 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 | 16566,7 |
| КНС №2 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 | 10629,08 |
| КНС №3 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 | 3371,98 |
| КНС №4 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 | 6890,58 |
| КНС №5 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 | 20378,51 |
| КНС №6 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 | 8283,35 |
| КНС №7 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 | 7183,79 |
| КНС №8 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 |
| ИТОГО | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 | 73303,99 |

Таблица №5.1

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Данные используемые для установления целевого показателя | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | аварийность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | централизованных систем водоотведения, ед/км | 12.91 | 11.53 | 10.14 | 8.75 | 7.37 | 5.98 | 4.59 | 3.20 | 1.82 | 0.43 |
|  |  | продолжительность перерывов | 2026.8 | 1849.6 | 1672.4 | 1495.2 | 1318 | 1140.8 | 963.6 | 786.4 | 609.2 | 432 |
|  |  | водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднее время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ожидания ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оператора при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обращении абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые | (потребителя) по | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | показатели | вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | качества | водоотведения по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания | телефону «горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | абонентов | линии», % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доля заявок на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подключение, исполненная по | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  |  | итогам года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока, % | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
|  |  | доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | *доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов и лимитам на сбросы, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*данных нет