	Утверждена: 

Благовещенским поселковым Советом депутатов 

От 23.03.2018  № 12


Схема теплоснабжения р.п. Благовещенка 

Алтайского края 

до 2027 года

(актуализация на 2019 год)

Обосновывающие материалы

Публичные слушания  проведены

« 23 » марта  2018 года
2018 год
Оглавление
7Общая часть


122. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения


122.1.Функциональная структура теплоснабжения


122.1.1.Зоны действия производственных котельных


122.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения


142.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия


152.2. Источники тепловой энергии


152.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.


192.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.


272.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.


322.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.


322.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной


322.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования


442.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


442.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


442.2.9 Объем потребления тепловой мощности  на собственные  и  хозяйственные  нужды


442.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


442.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной


512.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты


512.3.1 Общие положения


512.3.2 Общая характеристика тепловых сетей


642.3.3
Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры


642.3.4
Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.


642.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


642.3.6
Гидравлические режимы тепловых сетей


642.3.7 Насосные станции и тепловые пункты


642.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей


652.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей


652.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя


652.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети


652.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям


652.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


662.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации


662.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций


662.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления


662.3.17 Бесхозяйные тепловые сети


662.4. Зоны действия источников тепловой энергии


682.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения


702.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии


702.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом


702.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


702.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой


872.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


872.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки


952.7. Балансы теплоносителя


982.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


992.9. Надежность теплоснабжения


1092.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации


1092.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения


1112.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа


1123. Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


1123.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


1133.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания


1144. Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки


1165. Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.


1176. Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


1197. Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них


1218. Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения


1318.1.2 Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельных


1328.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1


1348.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2


1368.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3


1378.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4


1388.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6


1408.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9


1418.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12


1438.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21


1459. Глава 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации




Введение
Схема теплоснабжения рабочего поселка Благовещенка (в дальнейшем – р.п. Благовещенка) на период до 2027 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2013г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– генеральный план р.п. Благовещенка;

– правила землепользования и застройки р.п. Благовещенка;

–документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

– материалы администрации р.п. Благовещенка, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

– данные энергетического обследования теплоснабжающей организации, выполненного в 2012 году, энергетический паспорт рег. № ЭП-Э-001-4286
В работе используются следующие понятия и определения:
· «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

·  «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

· «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

· «показатель энергоэффективности» – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.
Общая часть
Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит с Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, 
ижнее-Кучукским, Степноозерским, Яготинским сельсоветами, на юго-западе имеет границу с Табунским районом.
МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1917 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района. 

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п. Благовещенка (административный центр) и с. Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Строительство железной дороги в 1954 г. стало важным моментом в развитии поселения, т.к. позволило расширить сельскохозяйственное и промышленное производство, и с этого времени отмечался интенсивный рост поселка Благовещенка. Основные автодороги, проходящие по территории поссовета: а/д Волчиха – Родино – Благовещенка –Кулунда, Благовещенка – Нижняя Суетка, Сухой Ракит – Николаевка – Татьяновка.

Удобное географическое положение, автомобильные трассы и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение – все это послужило развитию предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств. 

Основными направлениями хозяйственной деятельности муниципального образования являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.
Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования составляет 6859 домов. В р.п.Благовещенка – 6834 дома, из них:

· 56 многоквартирных жилых домов;

· 250 2-х, 3-х, 4-х квартирных жилых домов;

· 6428 усадебных жилых домов;
· Общая площадь жилого фонда в Благовещенке 230158 м2.

В с. Сухой Ракит 25 домов, в т.ч. 7 домов 2-хквартирных и 1 дом 3-хквартирный. Общая площадь жилого фонда – 2055 м2.

Среднегодовые темпы жилищного строительства

	Показатели
	Единицы

измерения
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	
	
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит

	Частное строительство:

	- усадебные 
1-квартирные
	домов/м2
	12/1693
	-
	8/1160
	-
	14/1443
	-

	- 2-хквартирные
	домов/м2
	-
	-
	1/192
	-
	-
	-

	- 4-хквартирные
	домов/м2
	-
	-
	1/268
	-
	-
	-

	- секционное
	домов/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Темпы строительства в районном центре Благовещенка низкие, в качестве сдерживающего фактора выступает недостаточное количество земельных участков с хорошими инженерно-геологическими условиями для индивидуальной жилой застройки. В 2009 г. в Благовещенке был сдан в эксплуатацию многоквартирный кооперативный дом, строившийся на протяжении долгого времени.

К ветхому жилому фонду в Благовещенке отнесено 264 дома (13192 м2, что составляет около 6% от общей площади жилого фонда), с общим количеством проживающих в них – 427 человек.

В таблице приведен расчёт объема нового жилищного строительства в населенных пунктах на перспективный период, с учетом реконструируемого жилья.
Объем нового жилищного строительства

	Наименование показателя
	Единицы 
измерения
	Существующее 
положение 2011 г.
	Первая очередь 2012-2016 гг.
	Расчетный срок 2012-2031 гг.

	р.п. Благовещенка

	Население
	чел.
	 12516
	12550
	12750

	Прирост населения
	чел.
	-
	34
	234

	Коэффициент семейности
	
	2,8
	2,8
	2,8

	Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения
	ед.
	-
	12
	84

	Расчетная жилищная площадь на 1 чел. 
(по нормам РФ – 18 м2)
	м2
	18,4
	20
	24

	Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда
	м2
	230158
	251000
	306000

	Проектируемое количество квартир 
(площадь одной квартиры 60 м2)
	квартир/
м2
	-
	348/20880
	1264/75840

	В том числе:

- усадебные дома

- многоквартирные (48-квартирные) дома
	домов/м2
	-
	252/15120

2/5760
	784/47040

10/28800

	Площадь территории, занимаемая новым строительством:

- усадебные дома*

- многоквартирные дома (60-100 м2 на 1 квартиру без учета площади застройки), 3000 м2 на 1 дом
	га
	-
	25,2

0,60
	78,4

3,00

	Территория нового строительства, всего:
	га
	-
	25,8
	81,4 

	с.Сухой Ракит

	Население
	чел.
	121
	130
	150

	Прирост населения
	чел.
	-
	9
	29

	Коэффициент семейности
	
	3,2
	3,2
	3,2

	Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения
	ед.
	-
	3
	9

	Расчетная жилищная площадь на 1 чел. 
(по нормам РФ – 18 м2)
	м2
	17
	18
	19

	Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда
	м2
	2055
	2340
	2850

	Проектируемое количество квартир 
(площадь одной квартиры 60 м2)
	квартир/
м2
	-
	5/300
	14/840


Ограничения градостроительного развития территории

По совокупности природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических и прочих условий территории, определены факторы, ограничивающие градостроительное развитие населенных пунктов: 

1. Заболоченные территории в центральной части р.п. Благовещенка.

2. Подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод на глубине менее 2,0 м.

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

3. Территории с уклонами поверхности менее 0,5%.

4. Зоны с особыми условиями использования территории (СЗЗ объектов производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения).

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории МО Благовещенский поссовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для градостроительного развития населенных пунктов.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

– низкая собственная доходная база муниципального образования;

– неблагоприятная демографическая ситуация, высокий уровень безработицы;

– недостаточно рациональное и эффективное использование имеющихся природных ресурсов в сфере сельского хозяйства;

– недоиспользование потенциальных мощностей в отрасли промышленного производства;

– высокая степень износа основных фондов предприятий;

– низкие темпы модернизации ЖКХ, высокий износ инженерных коммуникаций и как следствие большая аварийность на объектах инфраструктуры ЖКХ;

– низкий уровень привлечения инвестиций и слабое использование инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов;

– отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.
2. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Разработка «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.
2.1.Функциональная структура теплоснабжения
Теплоснабжение р.п. Благовещенка осуществляется от сетей ООО «АлтайТеплоСервис» (далее ООО «АТС»). ООО «АТС» эксплуатирует муниципальные котельные и тепловые сети, находящихся в собственности администрации Благовещенского района.
Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 2.1.1 . Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим  предприятием  являются ООО «АТС».
2.1.1.Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в р.п. Благовещенка отсутствуют. 

2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На рисунке 2.1.3.1 показаны существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии (желтым цветом).
2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия
[image: image1.png]



Рисунок 2.3.1.1 – Карта схема поселения

На схеме сети централизованного теплоснабжения обозначены коричневым цветом.

2.2. Источники тепловой энергии
2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес Администрации р.п. Благовещенка, действующей на территории поселения. 
Таблица 2.2.1.1  Основные характеристики котельных.

	Характеристика топливоиспользующего оборудования
	Основное топливо
	Резервное топливо

	Марка котлов
	Производительность котлов, Гкал/ч
	Год ввода котлов в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	КПД котлов по паспортным данным, %
	КПД котлов по РНИ,%
	Год проведения РНИ
	
	

	Котельная №1 «Центральная»

	КВЗм

2,15
	2,15
	2016
	-
	-
	69,1
	2016
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2016
	-
	-
	68,2
	2016
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2016
	-
	-
	68,8
	2016
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2016
	-
	-
	68,9
	2016
	Уголь
	_

	Котельная №2 «Квартальная»

	КВЗм

2,15
	2,15
	2015
	-
	-
	68,7
	2015
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2015
	-
	-
	68,8
	2015
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2015
	-
	-
	69,0
	2015
	Уголь
	_

	КВЗм

2,15
	2,15
	2015
	-
	-
	69,2
	2015
	Уголь
	_

	Котельная №3 «МОКХ»

	Братск
	0,8
	1993
	-
	-
	63,4
	2012
	Уголь
	_

	Братск
	0,8
	1993
	-
	-
	63,2
	2012
	Уголь
	_

	Котельная №4 «Жилпоселок»

	НР-18
	0,6
	1988
	-
	-
	63,5
	2012
	Уголь
	_

	КВр-0,8
	0,8
	2014
	-
	-
	65,3
	2014
	Уголь
	-

	КВр-0,8
	0,8
	2015
	-
	-
	68,4
	2015
	Уголь
	-

	Котельная №6 «Элеватор»

	КВ-1,08
	1,08
	2017
	-
	-
	69,8
	2017
	Уголь
	_

	КВ-1,08
	1,08
	2017
	-
	-
	69,9
	2017
	Уголь
	_

	Котельная №9 «СПТУ»

	КВ-1,08
	1,08
	2016
	-
	-
	69,4
	2016
	Уголь
	_

	КВ-1,08
	1,08
	2016
	-
	-
	69,0
	2016
	Уголь
	_

	КВ-1,08
	1,08
	2016
	-
	-
	69,1
	2016
	Уголь
	_

	Котельная №12 «БПК»

	КВ-1,6
	1,6
	2011
	-
	-
	66,0
	2012
	Уголь
	_

	КВ-1,6
	1,6
	2011
	-
	-
	65,9
	2012
	Уголь
	_

	КВ-1,6
	1,6
	2011
	-
	-
	65,6
	2012
	Уголь
	_

	КВЗм

1,6
	1,6
	2012
	-
	-
	64,8
	2012
	Уголь
	_

	КВЗм

1,6
	1,6
	2012
	
	
	65,0
	2012
	Уголь
	-

	КВЗм

1,6
	1,6
	2012
	
	
	65,5
	2012
	Уголь
	-

	Котельная №21 «Нефтебаза»

	Е 1/9
	1,2
	1998
	-
	-
	63,0
	2012
	Уголь
	_

	КВ-0,63
	0,6
	2014
	-
	-
	67,1
	2014
	Уголь
	_


*РНИ – режимно-наладочные испытания
Таблица 2.2.1.2. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.
	№

п.п.
	Наименование источника тепловой энергии
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка,

Гкал/ч

	
	
	
	
	Всего
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС*

	1
	Котельная№1
	8,6
	8,27
	2,4286
	2,4286
	-
	-

	2
	Котельная№2
	8,6
	8,27
	2,42354
	2,4235
	-
	-

	3
	Котельная№3
	1,8
	1,77
	1,6228
	1,6228
	-
	-

	4
	Котельная№4
	2,2
	2,12
	0,4338
	0,4338
	-
	-

	5
	Котельная№6
	2,16
	2,11
	0,4664
	0,4664
	-
	-

	6
	Котельная№9
	3,2
	3,0
	1,0305
	1,0305
	-
	-

	7
	Котельная№12
	11,4
	11,06
	2,4753
	2,4753
	-
	-

	8
	Котельная№21
	1,5
	1,47
	0,0827
	0,0827
	-
	-

	9
	Итого
	39,46
	38,07
	21,9273
	21,9273
	
	


где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.
В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных ООО «АТС».

Таблица 2.2.2.1 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,08
	2016
	-
	69,1
	2016

	2
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,03
	2016
	-
	68,2
	2016

	3
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,08
	2016
	-
	68,8
	2016

	4
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,08
	2016
	-
	68,9
	2016


	Итого по котельной
	8,6
	8,27
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №1 составляет 2,429 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.
Таблица 2.2.2.2 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №2.

	№ п.п.
	Марка  котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,09
	2015
	-
	68,7
	2015

	2
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,09
	2015
	-
	68,8
	2015

	3
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,00
	2015
	-
	69,0
	2015

	4
	КВЗм 2,15
	вода
	2,15
	2,09
	2015
	-
	69,2
	2015

	Итого по котельной
	8,6
	8,27
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №2 составляет 2,4235 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.3 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №3.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	Братск
	вода
	0,9
	0,87
	1993
	-
	63,4
	2012

	2
	Братск
	вода
	0,9
	0,9
	1993
	-
	63,2
	2012

	Итого по котельной
	1,8
	1,77
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №3 составляет 1,6228 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.4 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №4.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	НР-18
	вода
	0,6
	0,58
	2012
	-
	63,5
	2012

	2
	КВр-0,8
	вода
	0,8
	0,77
	2014
	-
	65,3
	2014

	3
	КВр-0,8
	вода
	0,8
	0,77
	2015
	-
	68,4
	2015

	Итого по котельной
	2,2
	2,12
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №4 составляет 0,344 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.5 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №6.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВ-1,08
	вода
	1,08
	1,0
	2017
	-
	69,8
	2017

	2
	КВ-1,08
	вода
	1,08
	1,0
	2017
	-
	69,9
	2017

	Итого по котельной
	2,16
	2,11
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №6 составляет 0,451 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.6 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №9.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВ-1,08
	вода
	1,08
	1,0
	2016
	-
	69,4
	2016

	2
	КВ-1,08
	вода
	1,08
	1,0
	2016
	-
	69,0
	2016

	3
	КВ-1,08
	вода
	1,08
	1,0
	2016
	-
	69,1
	2016

	Итого по котельной
	3,24
	3,0
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №9 составляет 0,450 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.7 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №12.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВр-1,6
	вода
	1,6
	1,58
	2011
	-
	66,0
	2012

	2
	КВр-1,6
	вода
	1,6
	1,58
	2011
	-
	65,9
	2012

	3
	КВр-1,6
	вода
	1,6
	1,51
	2011
	-
	65,6
	2012

	4
	КВЗм-1,6
	вода
	1,6
	1,6
	2012
	-
	64,8
	2012

	5
	КВЗм-1,6
	вода
	1,6
	1,6
	2012
	
	65
	2012

	6
	КВЗм-1,6
	вода
	1,6
	1,6
	2012
	
	65,5
	2012

	Итого по котельной
	9,6
	9,47
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №12 составляет 1,405Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.8 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №21.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	Е 1/9
	вода
	0,9
	0,89
	1998
	-
	63,0
	2012

	2
	КВ-0,63
	вода
	0,6
	0,58
	2014
	-
	67,1
	2014

	Итого по котельной
	1,5
	1,47
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №21 составляет 0,107 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельных составляет 39,46 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 38,07 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 10,964 Гкал/ч., т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок. 

2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.


[image: image2.emf]18%

40%

42%

ввод мощностей 1991-1994гг

ввод мощностей 2000-2005гг

ввод мощностей 2005-2011гг


Рисунок 2.2.3.1 Ввод тепловой мощностей котельных ООО «АТС»
Как видно из рисунка 2.2.3.1, основной ввод тепловых мощностей приходится  на  два  периода: с 2000 по 2005 гг. было введено 40% и с 2005 по 2011 гг. – 42% от всей располагаемой мощности. Остальные котлоагрегаты были введены в эксплуатацию до 2000 г.
В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.
Таблица 2.2.3.1  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВЗм 2,15
	2016
	-
	2

	2
	КВЗм 2,15
	2016
	-
	2

	3
	КВЗм 2,15
	2016
	-
	2

	4
	КВЗм 2,15
	2016
	-
	2

	5
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	2


Таблица 2.2.3.2  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВЗм 2,15
	2015
	-
	3

	2
	КВЗм 2,15
	2015
	-
	3

	3
	КВЗм 2,15
	2015
	-
	3

	4
	КВЗм 2,15
	2015
	-
	3

	5
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	3


Таблица 2.2.3.3  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	Братск
	1992
	-
	25

	2
	Братск
	1988
	-
	29

	3
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	27


Таблица 2.2.3.4  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	НР-18
	1988
	-
	29

	2
	КВр-0,8
	2014
	-
	5

	3
	КВр-0,8
	2015
	-
	3

	4
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	12


Таблица 2.2.3.5 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ-1,08
	2017
	-
	1

	2
	КВ-1,08
	2017
	-
	1

	3
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	1


Таблица 2.2.3.6 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №9.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ-1,08
	2016
	-
	1

	2
	КВ-1,08
	2016
	-
	1

	3
	КВ-1,08
	2016
	-
	1

	4
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	1


Таблица 2.2.3.7  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №12.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-1,6
	2011
	-
	7

	2
	КВр-1,6
	2011
	-
	7

	3
	КВр-1,6
	2011
	-
	7

	4
	КВЗм-1,6
	2012
	-
	6

	5
	КВЗм-1,6
	2012
	
	6

	6
	КВЗм-1,6
	2012
	
	6

	7
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	6,5


Таблица 2.2.3.8  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №21.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	Е 1/9
	1998
	-
	19

	2
	КВр-0,6
	2014
	-
	3

	3
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	11


Анализ таблицы показал, что в период с 2000 по 2008 гг. было введено 81% тепловых мощностей котельных агрегатов. До 2000 года было введено 19% тепловых мощностей выработавших свой технический ресурс. Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

 К 2027 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов). 
2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети. 

2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

Таблица 2.2.6.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	744
	517,8
	0,7

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	672
	365,5
	0,54

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	672
	1444,8
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	
	
	

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	720
	1022,2
	1,42

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Май
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	
	
	

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1064,4
	1,43

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	180
	131,8
	0,73

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	720
	1548,0
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	744
	622,7
	0,84

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	11516,0
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №1 составляет 36,7%, в январе нагрузка составляет 44,5%. 
Таблица 2.2.6.2 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №2
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	744
	517,8
	0,7

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	672
	365,5
	0,54

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	672
	1444,8
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	
	
	

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	720
	1022,2
	1,42

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Май
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	
	
	

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1064,4
	1,43

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	180
	131,8
	0,73

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	720
	1548,0
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВЗм 2,15
	744
	622,7
	0,84

	Котел №2
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВЗм 2,15
	744
	1599,6
	2,15

	Котел №4
	КВЗм 2,15
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	11516,0
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №2 составляет 26,7%, в январе нагрузка составляет 34,5%.
Таблица 2.2.6.3 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №3
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	744
	684,5
	0,92

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	672
	544,3
	0,81

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	744
	248,9
	0,33

	Апрель
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	720
	135,0
	0,19

	Май
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	
	
	

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	744
	140,8
	0,19

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	720
	221,5
	0,31

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Братск
	-
	-
	-

	Котел №2
	Братск
	744
	335,7
	0,45

	ИТОГО
	-
	-
	2310,7
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №3 составляет 25,0%, в январе нагрузка составляет – 51,9%.
Таблица 2.2.6.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №4
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	744
	677,0
	0,91

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	672
	471,4
	0,7

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	744
	421,5
	0,57

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Апрель
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	720
	228,5
	0,32

	Котел №2
	КВр-0,8
	
	
	

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Май
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	
	
	

	Котел №2
	КВр-0,8
	
	
	

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	744
	239,1
	0,32

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	720
	375,0
	0,52

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	Декабрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,8
	744
	609,8
	0,82

	Котел №2
	КВр-0,8
	-
	-
	-

	Котел №3
	НР-18
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	3022,3
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №4 составляет 26,4%, в январе нагрузка составляет  – 41,3%.
Таблица 2.2.6.5 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №6
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	
	
	

	Котел №2
	КВ-1,08
	744
	520,8
	0,7

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	
	
	

	Котел №2
	КВ-1,08
	672
	470,4
	0,7

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВ-1,08
	744
	409,5
	0,62

	Апрель
	
	
	
	

	Котел №1
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВ-1,08
	620
	217,0
	0,35

	Май
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВ-1,08
	
	
	

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВ-1,08
	700
	175,0
	0,25

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВ-1,08
	720
	411,5
	0,57

	Декабрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	
	
	

	Котел №2
	КВ-1,08
	744
	520,8
	0,7

	ИТОГО
	-
	-
	2725,0
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №6 составляет 38,2%, в январе нагрузка составляет – 51,1%.
Таблица 2.2.6.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №9
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	744
	372,0
	0,5

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	744
	211,9
	0,28

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	672
	336,0
	0,5

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	105
	32
	0,3

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	744
	372,0
	0,5

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	
	
	

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	720
	250,1
	0,34

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Май
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	
	
	

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	744
	260,5
	0,35

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	720
	360,0
	0,5

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	240
	50,9
	0,21

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВ-1,08
	744
	371,0
	0,5

	Котел №2
	КВ-1,08
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВ-1,08
	744
	171,6
	0,23

	ИТОГО
	-
	-
	2788
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №9 составляет 29,7%, в январе нагрузка составляет – 27,8%.
Таблица 2.2.6.7 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №12
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	96
	86,4
	0,9

	Котел №2
	КВр-1,6
	744
	1190,4
	1,6

	Котел №3
	КВр-1,6
	720
	727,2
	1,01

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	48
	32,3
	0,67

	Котел №2
	КВр-1,6
	672
	1075,2
	1,6

	Котел №3
	КВр-1,6
	672
	          678,7
	1,01

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-1,6
	744
	1190,4
	1,6

	Котел №3
	КВр-1,6
	392
	408,1
	1,04

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-1,6
	620
	967,2
	1,56

	Котел №3
	КВр-1,6
	
	
	

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	
	-
	-

	Котел №2
	КВр-1,6
	744
	803,5
	1,08

	Котел №3
	КВр-1,6
	-
	-
	-

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-1,6
	720
	1152,0
	1,6

	Котел №3
	КВр-1,6
	
	
	

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-1,6
	720
	691,2
	0,96

	Котел №3
	КВр-1,6
	744
	1113,4
	1,5

	Котел №4
	КВЗм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВЗм-1,6
	
	
	

	Котел №6
	КВЗм-1,6
	
	
	

	ИТОГО
	-
	-
	10116,0
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №12 составляет 17,5%, в январе нагрузка составляет – 31,8%.
Таблица 2.2.6.8 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №21
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	48
	21,6
	0,45

	Котел №2
	КВр-0,63
	744
	223,2
	0,3

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	48
	14,9
	0,31

	Котел №2
	КВр-0,63
	744
	201,6
	0,27

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-0,63
	744
	192,9
	0,26

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-0,63
	720
	113,8
	0,16

	Май
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-0,63
	
	
	

	Октябрь
	-
	
	
	

	Котел №1
	Е 1/9
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВр-0,63
	744
	121,1
	0,16

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	-
	-
	

	Котел №2
	КВр-0,63
	720
	199,7
	0,28

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	Е 1/9
	48
	4,0
	0,08

	Котел №2
	КВр-0,63
	744
	243,2
	0,32

	ИТОГО
	-
	-
	1336,0
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №21 составляет 17,2%, в январе нагрузка составляет – 50,3%.
2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на котельных не установлены.
2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период нет.
2.2.9 Объем потребления тепловой мощности  на собственные  и  хозяйственные  нужды  

Таблица 2.2.9.1.  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

	Год
	2012г
	2013г
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	34,69
	34,69
	34,69
	33,3
	32,6
	32,3


2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.
2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной
Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний) (пункт 2.2.2);
Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (по расчету).
Таблица 2.2.11.1 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Каменный уголь, т
	13543,2
	13752,2
	14143,4
	16927
	15834,5
	

	Выработано тепловой энергии Гкал/год
	45030
	43820
	44138
	46164
	44451
	

	Отпущено тепловой энергии Гкал/год
	38119
	34015
	34918
	33675
	32358,93
	


На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2017 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, (вычисленные по данным режимных карт котлов и энергетического обследования предприятия ООО «АТС»), коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной, представлены в табл. 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 2.2.11.2 Целевые показатели котельной №1
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	8,6
	8,6

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	8,27
	8,27

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	3,8
	3,8

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	3
	4
	5
	6
	1
	1

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	223,6
	223,6
	223,6
	223,3
	223,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	227,9
	227,9
	227,9
	227,9
	227,9

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.3 Целевые показатели котельной №2
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	3
	4
	5
	1
	2
	2

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	228,6
	228,6
	228,6
	228,6
	228,6

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.4 Целевые показатели котельной №3
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	7
	8
	9
	10
	11
	11

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	231,7
	231,7
	231,7
	231,7
	231,7

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.5 Целевые показатели котельной №4
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	7,6
	8,6
	9,6
	10,6
	11,6
	11,6

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	223,7
	223,7
	223,7
	223,7
	223,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.6 Целевые показатели котельной №6
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	2,16

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	2,11

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15
	15

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,3
	230,3
	230,3
	230,3
	230,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	235,3
	235,3
	235,3
	235,3
	235,3

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,43


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.7 Целевые показатели котельной №9
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	3,2
	3,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	3,0
	3,0

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	1
	1

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,7
	230,7
	230,7
	230,7
	230,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	236,3
	236,3
	236,3
	236,3
	236,3


	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


н/д*-нет данных

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.8 Целевые показатели котельной №12
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,4
	11,4
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,06
	11,06
	9,47
	9,47
	9,47
	9,47

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	7,8
	8,8
	9,8
	10,8
	11,8
	11,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	221,8
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,04
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	1,6
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	225,3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,62
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,13
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


н/д*-нет данных
Таблица 2.2.11.9 Целевые показатели котельной №21
	Величина
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12
	13
	14
	15
	16
	16

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	235,6
	235,6
	235,6
	235,6
	235,6

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


н/д*-нет данных

Для оценки топливной экономичности работы котельных отсутствуют данные по фактический удельным расходам условного топлива. 

2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1 Общие положения

Тепловые сети от котельных обслуживаются ООО «АТС». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 39,828 км, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 106 мм.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. 
2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[image: image4.png]


[м2/Гкал/ч],
Где: [image: image6.png]rag



- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=[image: image8.png]dy. * L[]




Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. 

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 32 –325 мм. 
Таблица 2.3.2.1 Общая характеристика тепловых сетей.

	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Материальная характеристика сети, м2
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч


	Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	отопительный 

период
	летний период
	отопительный 

период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сети отопления Котельная №1
	ООО «АТС»
	вода 95/70 ºС
	6948,0
	6948,0
	0,104
	0,104
	721,9
	721,9
	4,034
	4,034
	179,0
	179,0
	62,1
	-
	62,1
	-

	Сети отопления Котельная №2
	
	вода 95/70 ºС
	10970,0
	10970,0
	0,111
	0,111
	1217,4
	1217,4
	4,948
	4,948
	246,0
	246,0
	108,7
	-
	108,7
	-

	Сети отопления Котельная №3
	
	вода 95/70 ºС
	3130,0
	3130,0
	0,100
	0,100
	314,0
	314,0
	0,831
	0,831
	377,9
	377,9
	23,1
	-
	23,1
	-

	Сети отопления Котельная №4
	
	вода 95/70 ºС
	2772,0
	2772,0
	0,100
	0,100
	277,7
	277,7
	0,965
	0,965
	287,8
	287,8
	22,8
	-
	22,8
	-

	Сети отопления Котельная №6
	
	вода 95/70 ºС
	3648,0
	3648,0
	0,090
	0,090
	328,7
	328,7
	0,979
	0,979
	335,8
	335,8
	22,8
	-
	22,8
	-

	Сети отопления Котельная №9
	
	вода 95/70 ºС
	1450,0
	1450,0
	0,138
	0,138
	199,5
	199,5
	0,989
	0,989
	201,7
	201,7
	20,4
	-
	20,4
	-

	Сети отопления Котельная №11
	
	вода 95/70 ºС
	452,0
	452,0
	0,099
	0,099
	44,8
	44,8
	0,942
	0,942
	47,6
	47,6
	3,2
	-
	3,2
	-

	Сети отопления Котельная №12
	
	вода 95/70 ºС
	8398,0
	8398,0
	0,111
	0,111
	929,1
	929,1
	3,746
	3,746
	248,0
	248,0
	13,0
	-
	13,0
	-

	Сети отопления Котельная №21
	
	вода 95/70 ºС
	2060,0
	2060,0
	0,094
	0,094
	193,6
	193,6
	0,420
	0,420
	461,0
	461,0
	93,0
	-
	93,0
	-

	Итого
	39828,0
	39828,0
	0,106
	0,106
	4226,7
	4226,7
	17,860
	17,860
	236,7
	236,7
	369,1
	-
	369,1
	-


Таблица 2.3.2.2 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,032
	20
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	267,4
	1,392

	1
	2
	0,032
	20
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	192,6
	1,003

	2
	3
	0,04
	14
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	208,1
	1,084

	2
	3
	0,04
	14
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	152,8
	0,795

	3
	4
	0,057
	649
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	12431,8
	64,745

	3
	4
	0,057
	649
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	9374,0
	48,819

	4
	5
	0,057
	209
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	4212,2
	21,936

	4
	5
	0,057
	209
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	3604,0
	18,769

	5
	6
	0,076
	494
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2000
	отопление
	5208
	95/70
	9280,2
	48,330

	5
	6
	0,076
	494
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2000
	отопление
	5208
	95/70
	6525,5
	33,986

	6
	7
	0,076
	123
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	2768,2
	14,416

	6
	7
	0,076
	123
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	2338,5
	12,178

	7
	8
	0,089
	307
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	7580,4
	39,478

	7
	8
	0,089
	307
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	5558,7
	28,949

	8
	9
	0,089
	54
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	1375,9
	7,166

	8
	9
	0,089
	54
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	1171,6
	6,102

	9
	10
	0,108
	557
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	14893,6
	77,564

	9
	10
	0,108
	557
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	10726,1
	55,862

	10
	11
	0,108
	70
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	2408,4
	12,542

	10
	11
	0,108
	70
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	2082,6
	10,846

	11
	12
	0,133
	388
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	11910,3
	62,029

	11
	12
	0,133
	388
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	8577,6
	44,673

	12
	13
	0,159
	249
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	5542,4
	28,864

	12
	13
	0,159
	249
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	4432,1
	23,082

	13
	14
	0,159
	26
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	1064,1
	5,542

	13
	14
	0,159
	26
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	919,2
	4,788

	14
	15
	0,219
	314
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	9499,2
	49,471

	14
	15
	0,219
	314
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	7231,3
	37,660

	15
	16
	0,057
	26
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	349,6
	1,821

	15
	16
	0,057
	26
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	279,6
	1,456

	16
	17
	0,076
	45
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	725,1
	3,778

	16
	17
	0,076
	45
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	579,9
	3,021

	17
	18
	0,108
	140
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1999
	отопление
	5208
	95/70
	3287,8
	17,124

	17
	18
	0,108
	140
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1999
	отопление
	5208
	95/70
	2367,8
	12,332

	18
	19
	0,159
	15
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	456,9
	2,378

	18
	19
	0,159
	15
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	333,8
	1,737

	Итого
	154709,3
	805,718


Таблица 2.3.2.2 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,032
	15
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	233,0
	1,214

	1
	2
	0,032
	15
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	163,0
	0,849

	2
	3
	0,057
	642
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	12297,7
	64,047

	2
	3
	0,057
	642
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	9272,9
	48,293

	3
	4
	0,057
	157
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	3910,0
	20,364

	3
	4
	0,057
	157
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	3361,9
	17,509

	4
	5
	0,076
	635
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	10232,2
	53,290

	4
	5
	0,076
	635
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	8182,4
	42,612

	5
	6
	0,076
	134
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	3015,8
	15,705

	5
	6
	0,076
	134
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	2547,6
	13,267

	6
	7
	0,089
	66
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	1151,5
	5,997

	6
	7
	0,089
	66
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	920,9
	4,795

	7
	8
	0,089
	578
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	14271,9
	74,329

	7
	8
	0,089
	578
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	10465,5
	54,503

	8
	9
	0,108
	432
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1999
	отопление
	5208
	95/70
	10145,3
	52,836

	8
	9
	0,108
	432
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1999
	отопление
	5208
	95/70
	7306,5
	38,052

	9
	10
	0,108
	1412
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	37755,4
	196,631

	9
	10
	0,108
	1412
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	27190,8
	141,609

	10
	11
	0,133
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	5683,5
	29,599

	10
	11
	0,133
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	4389,8
	22,864

	11
	12
	0,133
	83
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	3198,2
	16,656

	11
	12
	0,133
	83
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	2739,3
	14,267

	12
	13
	0,159
	528
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	12870,8
	67,033

	12
	13
	0,159
	528
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	9591,7
	49,954

	13
	14
	0,159
	132
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	4200,5
	21,877

	13
	14
	0,159
	132
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	3611,7
	18,810

	14
	15
	0,219
	367
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	10280,0
	53,537

	14
	15
	0,219
	367
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	8220,7
	42,813

	15
	16
	0,273
	62
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	2000,8
	10,421

	15
	16
	0,273
	62
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	1600,0
	8,332

	16
	17
	0,325
	12
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2010
	отопление
	5208
	95/70
	432,0
	2,251

	16
	17
	0,325
	12
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2010
	отопление
	5208
	95/70
	345,4
	1,798

	Итого
	231588,7
	1206,114


Таблица 2.3.2.3 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,057
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	3965,2
	20,651

	1
	2
	0,057
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	2989,9
	15,571

	2
	3
	0,057
	132
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	2394,9
	12,469

	2
	3
	0,057
	132
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	2048,6
	10,669

	3
	4
	0,076
	53
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	1327,6
	6,914

	3
	4
	0,076
	53
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	1119,3
	5,829

	4
	5
	0,108
	314
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	5307,7
	27,643

	4
	5
	0,108
	314
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	4244,4
	22,106

	5
	6
	0,108
	689
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	21334,6
	111,110

	5
	6
	0,108
	689
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	18449,0
	96,083

	6
	7
	0,159
	136
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	2724,4
	14,188

	6
	7
	0,159
	136
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	2178,7
	11,347

	7
	8
	0,219
	11
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	299,5
	1,560

	7
	8
	0,219
	11
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	228,0
	1,187

	Итого
	68611,8
	357,327


Таблица 2.3.2.4 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,057
	143
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	1922,8
	10,014

	1
	2
	0,057
	143
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	1537,6
	8,007

	2
	3
	0,057
	384
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	7739,1
	40,306

	2
	3
	0,057
	384
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	6621,8
	34,486

	3
	4
	0,076
	75
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	1408,9
	7,337

	3
	4
	0,076
	75
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	990,7
	5,161

	4
	5
	0,076
	24
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	555,1
	2,892

	4
	5
	0,076
	24
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	478,3
	2,490

	5
	6
	0,089
	90
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	2222,3
	11,574

	5
	6
	0,089
	90
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	1629,6
	8,487

	6
	7
	0,089
	40
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	1232,3
	6,417

	6
	7
	0,089
	40
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	1046,0
	5,449

	7
	8
	0,108
	54
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	1268,2
	6,606

	7
	8
	0,108
	54
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	913,3
	4,756

	8
	9
	0,108
	205
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	5587,5
	29,101

	8
	9
	0,108
	205
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	4752,2
	24,750

	9
	10
	0,159
	325
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2006
	отопление
	5208
	95/70
	7234,0
	37,674

	9
	10
	0,159
	325
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2006
	отопление
	5208
	95/70
	5784,8
	30,127

	10
	11
	0,219
	46
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	1288,5
	6,710

	10
	11
	0,219
	46
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	1030,4
	5,368

	Итого
	55243,4
	287,712


Таблица 2.3.2.5 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,032
	8
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	124,3
	0,647

	1
	2
	0,032
	8
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	86,9
	0,453

	2
	3
	0,04
	7
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	118,0
	0,614

	2
	3
	0,04
	7
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	86,2
	0,449

	3
	4
	0,057
	523
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	7032,2
	36,625

	3
	4
	0,057
	523
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	5623,5
	29,287

	4
	5
	0,057
	12
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2000
	отопление
	5208
	95/70
	241,8
	1,260

	4
	5
	0,057
	12
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2000
	отопление
	5208
	95/70
	206,9
	1,078

	5
	6
	0,076
	309
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	4979,2
	25,931

	5
	6
	0,076
	309
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	3981,7
	20,734

	6
	7
	0,086
	318
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	7852,0
	40,895

	6
	7
	0,086
	318
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	5757,8
	29,986

	7
	8
	0,108
	381
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	10187,5
	50,058

	7
	8
	0,108
	381
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1996
	отопление
	5208
	95/70
	7336,9
	38,211

	8
	9
	0,133
	36
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	1105,1
	5,755

	8
	9
	0,133
	36
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	795,9
	4,144

	9
	10
	0,159
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	7005,9
	36,487

	9
	10
	0,159
	230
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	5117,7
	26,653

	Итого
	67639,5
	349,267


Таблица 2.3.2.6 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №9

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,108
	363
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	9706,2
	50,551

	1
	2
	0,108
	363
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	6990,3
	36,405

	2
	3
	0,133
	33
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	1013,0
	2,276

	2
	3
	0,133
	33
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	729,5
	3,799

	3
	4
	0,133
	71
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	2735,8
	14,249

	3
	4
	0,133
	71
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	2343,3
	12,203

	4
	5
	0,159
	150
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	3656,5
	19,041

	4
	5
	0,159
	150
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2001
	отопление
	5208
	95/70
	2724,9
	14,191

	5
	6
	0,159
	13
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2008
	отопление
	5208
	95/70
	413,7
	2,154

	5
	6
	0,159
	13
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2008
	отопление
	5208
	95/70
	355,7
	1,853

	6
	7
	0,219
	95
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2006
	отопление
	5208
	95/70
	2661,0
	13,858

	6
	7
	0,219
	95
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2006
	отопление
	5208
	95/70
	2128,0
	11,083

	Итого
	35457,9
	181,663


Таблица 2.3.2.7 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №12

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,032
	161
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	2175,6
	17,439

	1
	2
	0,032
	161
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	1879,5
	15,067

	2
	3
	0,057
	761
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	11728,5
	94,016

	2
	3
	0,057
	761
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2002
	отопление
	5208
	95/70
	9066,7
	72,678

	3
	4
	0,057
	579
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	10317,1
	82,704

	3
	4
	0,057
	579
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	8989,2
	72,056

	4
	5
	0,076
	301
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	6238,1
	50,004

	4
	5
	0,076
	301
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1992
	отопление
	5208
	95/70
	4972,0
	39,857

	5
	6
	0,076
	201
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	4138,6
	33,176

	5
	6
	0,076
	201
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	3632,6
	29,122

	6
	7
	0,089
	40
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	916,5
	7,347

	6
	7
	0,089
	40
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	718,6
	5,758

	7
	8
	0,089
	57
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	1278,1
	10,245

	7
	8
	0,089
	57
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1998
	отопление
	5208
	95/70
	1107,9
	8,881

	8
	9
	0,108
	521
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	12789,3
	102,520

	8
	9
	0,108
	521
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	9886,8
	79,252

	9
	10
	0,108
	75
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1990
	отопление
	5208
	95/70
	2305,2
	18,480

	9
	10
	0,108
	75
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1990
	отопление
	5208
	95/70
	2030,9
	16,280

	10
	11
	0,133
	126
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	3664,1
	29,371

	10
	11
	0,133
	126
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	2832,5
	22,706

	11
	12
	0,133
	86
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2008
	отопление
	5208
	95/70
	2298,6
	18,426

	11
	12
	0,133
	86
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2008
	отопление
	5208
	95/70
	2002,8
	16,053

	12
	13
	0,159
	139
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	3999,2
	32,058

	12
	13
	0,159
	139
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1993
	отопление
	5208
	95/70
	3126,0
	25,057

	13
	14
	0,159
	657
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	23996,0
	192,352

	13
	14
	0,159
	657
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	21116,0
	169,267

	14
	15
	0,219
	6
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	159,9
	1,281

	14
	15
	0,219
	6
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2004
	отопление
	5208
	95/70
	133,8
	1,073

	15
	16
	0,219
	407
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	13784,1
	110,495

	15
	16
	0,219
	407
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2009
	отопление
	5208
	95/70
	12087,5
	96,893

	16
	17
	0,325
	17
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2011
	отопление
	5208
	95/70
	579,5
	4,646

	16
	17
	0,325
	17
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2011
	отопление
	5208
	95/70
	484,9
	3,888

	17
	18
	0,325
	65
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2010
	отопление
	5208
	95/70
	3064,6
	24,564


	17
	18
	0,325
	65
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2010
	отопление
	5208
	95/70
	2723,8
	21,834

	Итого
	190224,5
	1524,846


Таблица 2.3.2.8 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №21
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка, L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС
	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	0,032
	36
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	554,5
	2,887

	1
	2
	0,032
	36
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2005
	отопление
	5208
	95/70
	470,7
	2,452

	2
	3
	0,040
	13
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	214,6
	1,118

	2
	3
	0,040
	13
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	отопление
	5208
	95/70
	180,8
	0,942

	3
	4
	0,057
	102
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	2055,7
	10,706

	3
	4
	0,057
	102
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2003
	отопление
	5208
	95/70
	1758,9
	9,160

	4
	5
	0,076
	225
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	6262,2
	32,614

	4
	5
	0,076
	225
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1995
	отопление
	5208
	95/70
	5279,7
	27,498

	5
	6
	0,108
	30
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	802,2
	4,177

	5
	6
	0,108
	30
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	1991
	отопление
	5208
	95/70
	577,7
	3,010

	6
	7
	0,108
	593
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	20402,2
	106,254

	6
	7
	0,108
	593
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1997
	отопление
	5208
	95/70
	17642,7
	91,884

	7
	8
	0,159
	31
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	1268,7
	6,606

	7
	8
	0,159
	31
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	1994
	отопление
	5208
	95/70
	1095,9
	5,707

	Иотого
	58566,5
	305,015


На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.


[image: image9.png]= HajrseMHad IPOKIAgKa

m [To3eMHAd IPOKTIATKA





Рисунок 2.3.2.1 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных видов прокладки.

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров от общей протяженности представлено на рисунке 2.3.2.2.  

[image: image10.png]W JTrraneTp g0 100 vt
® JTrrameTp oT 100 mo 200 ama
= TrrameTp oT 200 mo 350 v





Рисунок 2.3.2.2 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров.

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм.
2.3.3
Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры
На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено. 

2.3.4
Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
В системе централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С. 
2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический температурный график не предоставлен.
2.3.6
Гидравлические режимы тепловых сетей
Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.
2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и тепловые пункты на предприятии отсутствуют.

2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Данные не предоставлены.

2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)
2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008. (Данные о фактических потерях не предоставлены)
2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети
По состоянию на 2017 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ООО «АТС» не выдавались.
2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в р.п. Благовещенка осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.
2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Данные не предоставлены.

2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный оператор котельной.
2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

На котельных ООО «АТС» автоматизация не предусмотрена.
2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей р.п. Благовещенка от превышения давления не предусмотрена.
2.3.17 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории  р.п. Благовещенка нет.
2.4. Зоны действия источников тепловой энергии
Источником тепловой энергии р.п. Благовещенка являются 9 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения. 
Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлен она фрагменте карты поселения (рис.2.4.1)

[image: image11.png]



Рисунок  2.4.1 Эксплуатационная зона действия котельных

Эксплуатационная зона котельных представлена на рис. 1.4.1.  Она выделена зеленым цветом.
2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», из данных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости

Производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,
которые
позволили
уточнить
имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

[image: image12.png]30X 10%p = 95X R%%B%%s
S=b+ R0 +n052H019A.[03s'






Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч[image: image14.png]


км2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 2.4.2.1

Таблица 2.4.1.1–Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)
	Параметр
	Ед. изм.
	Котельная №1

	Площадь зоны действия источника
	км2
	

	Количество абонентов в зоне действия источника
	шт
	

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения)
	м
	

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	оС
	

	Расчетная температура в обратномтрубопроводе
	оС
	

	Потери давления в тепловой сети
	м.вод.ст.
	

	Радиус эффективного теплоснабжения
	км
	

	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	


 Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения  р.п. Благовещенка, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14  О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.
2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

В разработке (нет данных)
2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах р.п. Благовещенка не используются.
2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 
Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным ООО «АТС» и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.4.1-2.5.4.2  
Таблица 2.5.4.1.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда
	Адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	 

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	Котельная №1

	В Колесниковой 51
	178
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	В Колесниковой 53 
	245
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	В Колесниковой 54
	 
	0,0125
	 
	 
	0,0125

	В Колесниковой 55
	213
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	В Колесниковой 57  
	185
	0,004
	-
	-
	0,004

	В Колесниковой 58 
	180
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	В Колесниковой 61 
	138
	0,003
	-
	-
	0,003

	В Колесниковой 63  
	619,08
	0,0112
	-
	-
	0,0112

	В Колесниковой 65
	598
	0,0109
	-
	-
	0,0109

	В Колесниковой 68
	149
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	В Колесниковой 69
	142
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	В Колесниковой 71
	357
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	В Колесниковой 72
	415,28
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	В Колесниковой 74
	239
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	В Колесниковой 75
	736
	0,0131
	-
	-
	0,0131

	В Колесниковой 76
	142
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	В Колесниковой 77
	 
	0,004
	 
	 
	0,004

	В Колесниковой 78
	646
	0,0116
	-
	-
	0,0116

	В Колесниковой 79 
	220
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	В Колесниковой 84 
	1120,23
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	В Колесниковой 86
	 
	0,0038
	 
	 
	0,0038

	Кучеровых 52 
	621
	0,0112
	-
	-
	0,0112

	Кучеровых 54
	268
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Кучеровых 56
	149
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Кучеровых 83                   
	2036,2
	0,0286
	-
	-
	0,0286

	Кучеровых 89
	309
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Кучеровых 91
	178
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Кучеровых 93
	177
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Ленина 81
	461
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Ленина 83
	737
	0,0131
	-
	-
	0,0131

	Ленина 85            
	640
	0,0115
	-
	-
	0,0115

	Ленина 87         
	323
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Ленина 91               
	1642
	0,0239
	-
	-
	0,0239

	Октябрьская 98
	203
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	пер.Школьный 79 
	792
	0,0141
	-
	-
	0,0141

	Пушкина 67 
	490
	0,0092
	-
	-
	0,0092

	Пушкина 68
	464
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Пушкина 69
	2208
	0,0304
	-
	-
	0,0304

	Пушкина 70
	469
	0,0088
	-
	-
	0,0088

	Пушкина 71                  
	3708,19
	0,0462
	-
	-
	0,0462

	Пушкина 73        
	3510,74
	0,0446
	-
	-
	0,0446

	Пушкина 75                    
	3235,19
	0,0429
	-
	-
	0,0429

	Пушкина 76           
	2961,41
	0,0392
	-
	-
	0,0392

	Пушкина 77             
	3819
	0,0486
	-
	-
	0,0486

	Пушкина 78              
	2451,2
	0,0338
	-
	-
	0,0338

	Пушкина 79
	2206,66
	0,0304
	-
	-
	0,0304

	Пушкина 80
	2201
	0,0303
	-
	-
	0,0303

	Пушкина 81
	3219
	0,0409
	-
	-
	0,0409

	Пушкина 82 
	496
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	Пушкина 83
	3247,67
	0,0413
	-
	-
	0,0413

	Пушкина 84
	187
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	Пушкина 86          
	2611,43
	0,0346
	-
	-
	0,0346

	Пушкина 88             
	2217,09
	0,0305
	-
	-
	0,0305

	Пушкина 94
	541
	0,0099
	-
	-
	0,0099

	Советская 30 кв №1
	286
	0,00305
	-
	-
	0,00305

	Советская 30 кв №2
	296
	0,00305
	-
	-
	0,00305

	Советская 34 
	353
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Советская 40
	541
	0,0099
	-
	-
	0,0099

	Целинный 86
	390
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Целинный 87
	565
	0,0103
	-
	-
	0,0103

	Чапаевский 59
	 
	0,0065
	 
	 
	0,0065

	Чапаевский  68
	293
	0,0061
	-
	-
	0,0061

	Чапаевский  69
	228
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Чапаевский  70
	216
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Чапаевский 71
	2446
	0,0337
	-
	-
	0,0337

	Чапаевский 74 
	2757
	0,0365
	-
	-
	0,0365

	Чапаевский 76 
	1972
	0,0277
	-
	-
	0,0277

	Чапаевский 77
	326
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Чапаевский 78 
	2378
	0,0328
	-
	-
	0,0328

	Чапаевский 79 
	285
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Чапаевский 80 
	2208
	0,0304
	-
	-
	0,0304

	Чапаевский 81
	1203,36
	0,0191
	-
	-
	0,0191

	Чапаевский 86
	 
	0,0038
	 
	 
	0,0038

	Чапаевский 87 
	3235,19
	0,0411
	-
	-
	0,0411

	Школьный 66
	734,12
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	Школьный 68 
	210
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Школьный 70
	251,5
	0,004
	-
	-
	0,004

	Школьный 70  
	251,5
	0,004
	-
	-
	0,004

	Школьный 76
	3740,96
	0,0466
	-
	-
	0,0466

	Школьный 79а
	379,28
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Школьный 81
	337,5
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Кучеровых пер,101,,1
	711
	0,0112
	
	
	0,0112

	Кучеровых пер,99,,1
	223
	0,0054
	
	
	0,0054

	Итого
	-
	1,2147
	-
	-
	1,2147

	Котельная №2

	Кирова 109 
	300
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Кирова 101а 
	650
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Кирова 111
	395
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Кирова 73
	 
	0,005
	 
	 
	0,005

	Кирова 75
	231
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Кирова 76
	 
	0,0085
	 
	 
	0,0085

	Кирова 76а
	292
	0,006
	-
	-
	0,006

	Кирова 83
	334
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Кирова 85
	360
	0,007
	-
	-
	0,007

	Кирова 86
	244
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Кирова 87
	754
	0,0133
	-
	-
	0,0133

	Кирова 88  
	262
	0,00541
	-
	-
	0,00541

	Кирова 89 
	1091,2
	0,0179
	-
	-
	0,0179

	Кирова 91
	91
	0,00222
	-
	-
	0,00222

	Кирова 93
	197
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Кирова 95 
	-
	0,0135
	-
	-
	0,0135

	Кирова 97
	465
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Кирова 98
	459
	0,0086
	-
	-
	0,0086

	Кирова 99
	207
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Колядо 42-2 
	198,5
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Колядо 44
	268,515
	0,005
	-
	-
	0,005

	Колядо 46
	514
	0,0096
	-
	-
	0,0096

	Колядо 47 
	226,5
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Колядо 48
	244
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Колядо 49 
	476
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	Колядо 50    
	307
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Колядо 51 
	212
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Колядо 52
	 
	0,0048
	 
	 
	0,0048

	Комсомольская 70 
	-
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Комсомольская 72
	250
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Комсомольская 74
	268
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Комсомольская 75
	 
	0,0068
	 
	 
	0,0068

	Комсомольская 76
	179
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Комсомольская 77 
	186
	0,004
	-
	-
	0,004

	Комсомольская 78
	185
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Комсомольская 79 
	206
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Комсомольская 84 
	188
	0,004
	-
	-
	0,004

	Космонавтов 14
	 
	0,0054
	 
	 
	0,0054

	Космонавтов 15
	 
	0,0085
	 
	 
	0,0085

	Космонавтов 16
	 
	0,009
	 
	 
	0,009

	Космонавтов 17
	392
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Космонавтов 18-1  
	417,5
	0,009
	-
	-
	0,009

	Космонавтов 20 
	427
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Космонавтов 21
	195,4
	0,00383
	-
	-
	0,00383

	Космонавтов 21 кв. 1          
	196,22
	0,00377
	-
	-
	0,00377

	Космонавтов 22 
	427
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Космонавтов 23
	392
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Космонавтов 24
	427
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Космонавтов 25
	489
	0,0091
	-
	-
	0,0091

	Космонавтов 26
	415
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	Космонавтов 27
	467
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Космонавтов 28
	653
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Космонавтов 29
	589
	0,0107
	-
	-
	0,0107

	Космонавтов 30
	689
	0,0124
	-
	-
	0,0124

	Космонавтов 31
	786
	0,0139
	-
	-
	0,0139

	Космонавтов 32 
	567
	0,0111
	-
	-
	0,0111

	Космонавтов 34
	570
	0,0104
	-
	-
	0,0104

	Космонавтов 36
	572
	0,0104
	-
	-
	0,0104

	Космонавтов 37  
	285
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	Космонавтов 38
	558
	0,0102
	-
	-
	0,0102

	Космонавтов 39  
	319
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	Космонавтов 40
	556
	0,0101
	-
	-
	0,0101

	Космонавтов 42
	556
	0,0101
	-
	-
	0,0101

	Космонавтов 44
	459
	0,0086
	-
	-
	0,0086

	Космонавтов 46
	474
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	Космонавтов 48 кв. 1
	272,38
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 48 кв. 2 
	270,14
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 50
	495
	0,0106
	-
	-
	0,0106

	Космонавтов 54
	526
	0,0098
	-
	-
	0,0098

	Космонавтов 56
	753
	0,0086
	-
	-
	0,0086

	Космонавтов 58   
	236
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Космонавтов 60
	 
	0,0107
	 
	 
	0,0107

	Космонавтов 64  
	245
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Кучеровых 12
	304
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Кучеровых 20
	206
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Кучеровых 24
	95
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Кучеровых 26
	3640
	0,0453
	-
	-
	0,0453

	Кучеровых 30     
	2526
	0,0348
	-
	-
	0,0348

	Кучеровых 41
	725
	0,013
	-
	-
	0,013

	Кучеровых 43а 
	357
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Кучеровых 53
	204
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Кучеровых 59
	 
	0,0048
	 
	 
	0,0048

	Кучеровых 61              
	2855
	0,0379
	-
	-
	0,0379

	Кучеровых 63
	292
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Кучеровых 69 
	424
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Кучеровых 8 
	210
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Ленина  108
	 
	0,0056
	 
	 
	0,0056

	Ленина  65
	333
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Ленина  71
	268
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Ленина  72
	352
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Ленина  73
	796
	0,0141
	-
	-
	0,0141

	Ленина  75
	655
	0,0118
	-
	-
	0,0118

	Ленина  76
	 
	0,0138
	 
	 
	0,0138

	Ленина  77  
	795
	0,0141
	-
	-
	0,0141

	Ленина  78
	304
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Ленина 86               
	2749
	0,0378
	-
	-
	0,0378

	Первомайская 37    
	453
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Первомайская 45
	277
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Первомайская 49
	241
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Первомайская 53   
	363
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Первомайская 55
	262
	0,00541
	-
	-
	0,00541

	Первомайская 57
	 
	0,0085
	 
	 
	0,0085

	Первомайская 61
	152
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Первомайская 63 
	368
	0,01
	-
	-
	0,01

	Первомайская 66
	214
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Первомайская 68
	 
	0,0076
	 
	 
	0,0076

	Первомайская 70а  
	291
	0,006
	-
	-
	0,006

	Первомайская 72 
	276
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Первомайская 74
	 
	0,0048
	 
	 
	0,0048

	Победы 28
	 
	0,0056
	 
	 
	0,0056

	Победы 31
	784
	0,0139
	-
	-
	0,0139

	Победы 32
	810
	0,0143
	-
	-
	0,0143

	Победы 33
	518
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	Победы 34
	756
	0,0134
	-
	-
	0,0134

	Победы 35 
	1024
	0,0176
	-
	-
	0,0176

	Победы 36  
	743
	0,0131
	-
	-
	0,0131

	Победы 37       
	1038
	0,0178
	-
	-
	0,0178

	Победы 38 
	350
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Победы 43            
	5894
	0,0702
	-
	-
	0,0702

	Победы 45
	180
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Победы 46а       
	5340
	0,0679
	-
	-
	0,0679

	Победы 46-б             
	3931
	0,0468
	-
	-
	0,0468

	Победы 47 
	395
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Победы 48                 
	4883
	0,0595
	-
	-
	0,0595

	Победы 49
	382
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Победы 50
	800
	0,0142
	-
	-
	0,0142

	Победы 51
	196
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Победы 51 А
	263
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Победы 52
	217
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Победы 55
	 
	0,0068
	 
	 
	0,0068

	Победы 64
	 
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Победы 66
	 
	0,0068
	 
	 
	0,0068

	Советская 21  
	508
	0,0109
	-
	-
	0,0109

	Советская 27  
	621
	0,0113
	-
	-
	0,0113

	Советская 29
	625
	0,0114
	-
	-
	0,0114

	Советская 31 
	414,2
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Целинный 46
	118
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	Целинный 77
	290
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Целинный 78
	350
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Чапаевский 2
	2064
	0,0289
	-
	-
	0,0289

	Чапаевский 41
	270
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Чапаевский 42   
	306
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Чапаевский 43
	461
	0,0086
	-
	-
	0,0086

	Чапаевский 44
	322
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Чапаевский 46           
	3621
	0,046
	-
	-
	0,046

	Чапаевский 48                
	2729
	0,0375
	-
	-
	0,0375

	Чапаевский 54
	300
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Чапаевский 56
	251
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Чапаевский 57
	 
	0,0041
	 
	 
	0,0041

	Школьный 43
	679
	0,0122
	-
	-
	0,0122

	Школьный 44
	356
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Школьный 47                 
	3817
	0,0505
	-
	-
	0,0505

	Школьный 52
	389
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Школьный 55
	265
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Школьный 57
	239
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Школьный 58
	674
	0,0121
	-
	-
	0,0121

	Школьный 60
	198
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Школьный 63
	248
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Школьный 71
	333
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Школьный 73
	197
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Итого
	-
	1,70244
	-
	-
	1,70244

	Котельная №3

	Есенина 11-1,2
	555
	0,0101
	-
	-
	0,0101

	Есенина 13-2 
	642
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Есенина 9-2 
	252
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Кольцевая 21а 
	1028
	0,0177
	-
	-
	0,0177

	Кольцевая 21б 
	 
	0,0101
	 
	 
	0,0101

	Кольцевая 21в       
	738
	0,0132
	-
	-
	0,0132

	Кольцевая 21г  
	 
	0,0063
	 
	 
	0,0063

	Луговая 1
	254
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Луговая 11
	316
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	Луговая 15             
	395
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Луговая 2
	623
	0,0113
	-
	-
	0,0113

	Луговая 3
	254
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Луговая 4
	525
	0,0098
	-
	-
	0,0098

	Луговая 5
	253
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Луговая 6
	639
	0,0116
	-
	-
	0,0116

	Луговая 9 
	496
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	Итого
	-
	0,1456
	-
	-
	0,1456

	Котельная №4

	Восточная, 16
	210
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Дзержинского 1
	576
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Дзержинского 10
	240
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Дзержинского 11
	666
	0,0119
	-
	-
	0,0119

	Дзержинского 12
	187
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Дзержинского 13 
	510
	0,0095
	-
	-
	0,0095

	Дзержинского 15
	588
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	Дзержинского 17
	510
	0,0095
	-
	-
	0,0095

	Дзержинского 19
	299
	0,0061
	-
	-
	0,0061

	Дзержинского 3 кв.1 
	496,04
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	Дзержинского 5
	501
	0,0094
	-
	-
	0,0094

	Мичурина 46
	 
	0,0054
	 
	 
	0,0054

	Мичурина 47
	314
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Мичурина 51
	201
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Мичурина 53
	214
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Мичурина 61
	220
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Н-Восточная ул,
	 
	0,0045
	 
	 
	0,0045

	Н-Восточная ул,12
	 
	0,0059
	 
	 
	0,0059

	Н-Социалистическая ул,11,,
	 
	0,0159
	 
	 
	0,0159

	Н-Социалистическая ул,13,,
	 
	0,0135
	 
	 
	0,0135

	Орджоникидзе 15
	372
	0,0072
	-
	-
	0,0072

	Орджоникидзе 21
	456
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Орджоникидзе 23
	623
	0,0113
	-
	-
	0,0113

	Орджоникидзе 25
	 
	0,0045
	 
	 
	0,0045

	Орджоникидзе 28 
	383
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Орджоникидзе 30 
	189
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	Орджоникидзе 32
	632
	0,0115
	-
	-
	0,0115

	Орджоникидзе 34
	486
	0,0091
	-
	-
	0,0091

	Орджоникидзе 36 
	300
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Орджоникидзе 38
	292
	0,006
	-
	-
	0,006

	Орджоникидзе 40
	265
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Орджоникидзе 42 
	247
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Орджоникидзе 46 
	231
	0,005
	-
	-
	0,005

	Орджоникидзе 48
	218
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Орджоникидзе 54
	203
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Орджоникидзе 56 
	240
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Социалистическая  11 
	2272
	 
	-
	-
	0

	Социалистическая 1 
	1869
	0,02625
	-
	-
	0,02625

	Социалистическая 16
	 
	0,0054
	 
	 
	0,0054

	Социалистическая 20
	 
	0,0058
	 
	 
	0,0058

	Социалистическая 3 
	3100
	0,041
	-
	-
	0,041

	Социалистическая 5 
	3129
	0,0414
	-
	-
	0,0414

	Социалистическая 7 
	3150
	0,0417
	-
	-
	0,0417

	Итого
	-
	0,41625
	-
	-
	0,41625

	Котельная №6

	Интернациональная 2 
	269
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Интернациональная 3
	300
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Интернациональная 4
	255
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Интернациональная 5
	189
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	Интернациональная 6
	272
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Интернациональная 7
	247
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Интернациональная 8
	296
	0,0061
	-
	-
	0,0061

	Калинина 5
	180
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Калинина 6
	305
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Клубная 1
	291
	0,006
	-
	-
	0,006

	Клубная 11
	385
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Клубная 12
	1700
	0,0247
	-
	-
	0,0247

	Клубная 13
	286
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Клубная 16
	426
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Клубная 20
	1172
	0,0192
	-
	-
	0,0192

	Клубная 22
	1628
	0,0237
	-
	-
	0,0237

	Клубная 24
	469
	0,0088
	-
	-
	0,0088

	Клубная 26
	363
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Клубная 28
	477
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	Клубная 3
	1612
	0,0234
	-
	-
	0,0234

	Клубная 30
	477
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	Клубная 32
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039

	Клубная 4
	1525,4
	0,0222
	-
	-
	0,0222

	Клубная 7
	412
	0,008
	-
	-
	0,008

	Клубная 8
	1700
	0,0247
	-
	-
	0,0247

	Клубная 9
	433
	0,0084
	-
	-
	0,0084

	Новая 1
	327
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Новая 10
	550
	0,01
	-
	-
	0,01

	Новая 12
	511
	0,0096
	-
	-
	0,0096

	Новая 14 
	426
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Новая 16 
	519
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	Новая 18
	421
	0,0082
	-
	-
	0,0082

	Новая 2
	564
	0,0103
	-
	-
	0,0103

	Новая 3
	435
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Новая 4 
	489
	0,0091
	-
	-
	0,0091

	Новая 5 
	180
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Новая 6
	514
	0,0096
	-
	-
	0,0096

	Новая 7
	360
	0,007
	-
	-
	0,007

	Новая 9
	499
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	Пионерская 10
	255
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Пионерская 12
	211
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Пионерская 3
	194
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Пионерская 4
	261
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Пионерская 5
	216
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Пионерская 6
	134,71
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	Пионерская 7
	255
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Пионерская 8
	261
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Пионерская 9
	620
	0,0113
	-
	-
	0,0113

	С.Разина 10 
	530
	0,01
	-
	-
	0,01

	С.Разина 12
	282
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	С.Разина 2
	242
	0,005
	-
	-
	0,005

	С.Разина 4
	352
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	С.Разина 6
	368
	0,0072
	-
	-
	0,0072

	С.Разина 8
	265
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Итого
	-
	0,4664
	-
	-
	0,4664

	Котельная №9

	Космонавтов 104
	389
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Космонавтов 106
	377
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Космонавтов 108
	411
	0,008
	-
	-
	0,008

	Космонавтов 110
	314
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Космонавтов 112
	344
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Космонавтов 114 
	417
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	Космонавтов 116 
	274
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Космонавтов 118
	383
	0,0079
	-
	-
	0,0079

	Космонавтов 120
	673
	0,0108
	-
	-
	0,0108

	Космонавтов 122
	673
	0,0126
	-
	-
	0,0126

	Космонавтов 75
	 
	0,006
	 
	 
	0,006

	Космонавтов 79
	 
	0,0069
	 
	 
	0,0069

	Космонавтов 81
	 
	0,0086
	 
	 
	0,0086

	Космонавтов 83
	 
	0,0056
	 
	 
	0,0056

	Космонавтов 85
	452
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Космонавтов 87
	262
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Космонавтов 89
	226
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 91
	228
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 93 
	535
	0,01
	-
	-
	0,01

	Космонавтов 95
	360
	0,007
	-
	-
	0,007

	Космонавтов 97
	546
	0,0102
	-
	-
	0,0102

	Космонавтов 99
	444
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	СПТУ 5
	11471,6
	0,1135
	-
	-
	0,1135

	Первомайская ул,125,,
	 
	0,0075
	 
	 
	0,0075

	Итого
	-
	0,2891
	-
	-
	0,2891

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №12

	40 лет Октября 3а
	519
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	40 лет Октября 5а 
	489
	0,0106
	-
	-
	0,0106

	40 лет Октября 6    
	6698,2
	0,0763
	-
	-
	0,0763

	40 лет Октября 6а 
	17850
	0,1749
	-
	-
	0,1749

	50 лет Алтая 1
	497
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	50 лет Алтая 11 кв  №  1
	423,95
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	50 лет Алтая 2
	498
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	50 лет Алтая 3
	492
	0,0092
	-
	-
	0,0092

	50 лет Алтая 4 
	629
	0,0114
	-
	-
	0,0114

	50 лет Алтая 7  
	488
	0,0091
	-
	-
	0,0091

	50 лет Алтая 9
	723
	0,013
	-
	-
	0,013

	Гоголя 16
	304
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Гоголя 18
	622
	0,0113
	-
	-
	0,0113

	Гоголя 1а 
	690
	0,0124
	-
	-
	0,0124

	Гоголя 1б
	325
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Гоголя 20          
	740
	0,0133
	-
	-
	0,0133

	Гоголя 22
	421
	0,0082
	-
	-
	0,0082

	Гоголя 4
	590
	0,0107
	-
	-
	0,0107

	Дегтярёва 1
	597
	0,0109
	-
	-
	0,0109

	Дегтярёва 10
	436
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Дегтярёва 12   
	188
	0,004
	-
	-
	0,004

	Дегтярёва 14
	 
	0,0044
	 
	 
	0,0044

	Дегтярёва 2
	584
	0,0106
	-
	-
	0,0106

	Дегтярёва 27
	176
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Дегтярёва 3
	517
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	Дегтярёва 4
	263
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Дегтярёва 8
	517
	0,0097
	-
	-
	0,0097

	Колхозный 102
	265
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Колхозный 104
	 
	0,0059
	 
	 
	0,0059

	Колхозный 124
	15255,5
	0,1402
	-
	-
	0,1402

	Колхозный 126
	195051
	0,2105
	-
	-
	0,2105

	Кольцевая 4   
	3048
	0,0428
	-
	-
	0,0428

	Кольцевая 6       
	2942
	0,0428
	-
	-
	0,0428

	Кольцевая 6а             
	3587
	0,0522
	-
	-
	0,0522

	Пушкина 5
	162
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	Свердлова 42  
	413
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	Свердлова 93
	263
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Тракторный 116
	618
	0,0112
	-
	-
	0,0112

	Тракторный 118  
	640
	0,0132
	-
	-
	0,0132

	Тракторный 120
	568
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Урицкого 1  
	10000
	0,1006
	-
	-
	0,1006

	Урицкого 1а 
	11642
	0,1172
	-
	-
	0,1172

	Урицкого 5 
	14645
	0,1435
	-
	-
	0,1435

	Целинный 123
	14736
	0,1444
	-
	-
	0,1444

	итого
	 
	1,5375
	 
	 
	1,5375

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №21

	Нефтебазовская 10
	 
	0,01757
	 
	 
	0,01757

	Нефтебазовская 10
	424,95
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Нефтебазовская 2
	559
	0,0102
	-
	-
	0,0102

	Нефтебазовская 3
	302,5
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Нефтебазовская 4
	522
	0,0098
	-
	-
	0,0098

	Нефтебазовская 5 
	215,5
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Нефтебазовская 6
	294
	0,006
	-
	-
	0,006

	Нефтебазовская 7
	276
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Нефтебазовская 8
	480
	0,009
	-
	-
	0,009

	Нефтебазовская 9
	339,5
	0,0061
	-
	-
	0,0061

	Итого
	-
	0,08277
	-
	-
	0,08277

	Таблица 2.5.4.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда.

	Наименование потребителя
	Отапливаемый объем, м3
	 Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	 

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	Котельная №1

	Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы ис"
	 
	0,0104
	-
	-
	0,0104

	ГУ Управление ПФР в Благовещенском районе АК
	 
	0,0218
	-
	-
	0,0218

	Управление социальной защиты населения по Благовещенскому  и Суетскому  районам
	 
	0,0575
	-
	-
	0,0575

	УФК по Алтайскому краю ( Министерство  юстициии Алтайского края)
	 
	0,0101
	-
	-
	0,0101

	Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей
	 
	0,0137
	-
	-
	0,0137

	Прокуратура Алтайского края
	 
	0,0142
	-
	-
	0,0142

	КАУ "МФЦ Алтайского края"
	 
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	МБДОУБ-детский сад "Светлячок"
	 
	0,0716
	-
	-
	0,0716

	УФК по Алтайскому краю ( Кмитет по финансам,налоговой и кредитной политике Администрации Благовещенс
	 
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	МО МВД России "Благовещенский"
	 
	0,088
	-
	-
	0,088

	УФК по Алтайскому краю (КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского
	 
	0,0235
	-
	-
	0,0235

	КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница"
	 
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	ФКУ "Военный комиссариат Алтайского края "
	 
	0,0256
	-
	-
	0,0256

	Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,0998
	-
	-
	0,0998

	ОВО по Благовещенскому району филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю
	 
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	КГКУ ЦЗН Благовещенского района
	 
	0,0198
	-
	-
	0,0198

	Комитет ЗАГС
	 
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	ИП Данько С.В.
	 
	0,0034
	-
	-
	0,0034

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,006
	-
	-
	0,006

	ПО "Маркет"
	 
	0,0125
	-
	-
	0,0125

	ИП Овчарова С.В.
	 
	0,003
	-
	-
	0,003

	Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"
	 
	0,0767
	-
	-
	0,0767

	ИП Диденко В.В.
	 
	0,019
	-
	-
	0,019

	ИП Колотова Г.Д.
	 
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Комаров Александр Николаевич
	 
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	ИП Тюрина
	 
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	АО "Благовещенская типография"
	 
	0,0404
	-
	-
	0,0404

	Индивидуальный предприниматель Сачко Владимир Павлович
	 
	0,0237
	-
	-
	0,0237

	ПАО  СК " Росгоссстрах"
	 
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	ИП Комарова Л.И.
	 
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	ИП Николенко Л.В.
	 
	0,0128
	-
	-
	0,0128

	Адвокатская контора Благовещенского района НОАК коллегии адвокатов
	 
	0,001
	-
	-
	0,001

	ООО "ТриО"
	 
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	ИП Шаблий В.М.
	 
	0,004
	-
	-
	0,004

	ИП Долгов Виктор Николаевич
	 
	0,0356
	-
	-
	0,0356

	Баматгиреев Руслан Баудинович
	 
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	ИП Николенко Л.В.
	 
	0,0147
	-
	-
	0,0147

	ИП Шаблий В.М.
	 
	0,0126
	-
	-
	0,0126

	 ПАО "Ростелеком"
	 
	0,0791
	-
	-
	0,0791

	ИП Сачко Елена Николаевна
	 
	0,019
	-
	-
	0,019

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,0502
	-
	-
	0,0502

	ПО "Маркет"
	 
	0,0282
	-
	-
	0,0282

	ИП Савин П В
	 
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	ИП Артеменко А.А.
	 
	0,0136
	-
	-
	0,0136

	Индивидуальный предприниматель Степанец Наталья Владимировна
	 
	0,0437
	-
	-
	0,0437

	Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
	 
	0,0189
	-
	-
	0,0189

	ИП Кравцов Игорь Владимирович
	 
	0,0563
	-
	-
	0,0563

	ИП Поляничко Р.Ю.
	 
	0,003
	-
	-
	0,003

	ООО "Электросиб"
	 
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	ИП Шарко Т.А.
	 
	0,0168
	-
	-
	0,0168

	ИП Алексенко А.В.
	 
	0,0048
	-
	-
	0,0048

	ИП Гамаюнов А.И.
	 
	0,014
	-
	-
	0,014

	ИП Пестелев В.В.
	 
	0,0236
	-
	-
	0,0236

	Курдыбайло Владимир Анатольевич
	 
	0,004
	-
	-
	0,004

	Общество с ограниченной ответственностью "Росбыттехника"
	 
	0,009
	-
	-
	0,009

	ИП Шимолина Л.
	 
	0,0078
	-
	-
	0,0078

	ИП Головешкин В И
	 
	0,0161
	-
	-
	0,0161

	Итого
	-
	1,2139
	
	
	1,2139

	Котельная №2

	Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,0505
	-
	-
	0,0505

	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района АК
	 
	0,0089
	-
	-
	0,0089

	МБОУ БСОШ № 1 им.П.П.Корягина
	 
	0,0823
	-
	-
	0,0823

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Благовещенская детская школа искусст
	 
	0,0175
	-
	-
	0,0175

	 ФГУП "Почта России"
	 
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	ОУДОД "Благовещенский муниципальный ДЮЦ"
	 
	0,0276
	-
	-
	0,0276

	УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай
	 
	0,0111
	-
	-
	0,0111

	Комитет по физической культуре и спорту
	 
	0,0778
	-
	-
	0,0778

	Управление Судебного департамента в Алтайском крае
	 
	0,0395
	-
	-
	0,0395

	МБДОУБ-детский сад "Светлячок"
	 
	0,0489
	-
	-
	0,0489

	Филиал № 4 ГУ АРО ФСС РФ
	 
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю
	 
	0,0583
	-
	-
	0,0583

	Администрация Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,0995
	-
	-
	0,0995

	УФК по Алтайскому краю (КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского
	 
	0,0755
	-
	-
	0,0755

	Нотариальная контора
	 
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	ИП Гамаюнов В.И.
	 
	0,0106
	-
	-
	0,0106

	Алтайский РФ ОАО "Россельхозбанк"
	 
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Общественная организация охотников и рыболовов
	 
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	Благовещенская церковь
	 
	0,01174
	-
	-
	0,01174

	ИП Селезнева В.П.
	 
	0,0007
	-
	-
	0,0007

	Нотариус Голубева Татьяна Николаевна
	 
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	ООО "МАРИЯ-РА"
	 
	0,0141
	-
	-
	0,0141

	ИП глава крестьянского(фермерского) хозяйства Ярошенко Денис Владимирович
	 
	0,0201
	-
	-
	0,0201

	ИП Мандрыкина В.И.
	 
	0,0201
	-
	-
	0,0201

	ИП Кальченко С.В.
	 
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	ИП Эйзенкрейн Е.В.
	 
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Итого
	-
	0,72114
	-
	-
	0,72114

	Котельная №3

	УФК по Алтайскому краю (КГБУ "Управление ветеринарии по Благовещенскому району")
	 
	1,3441
	-
	-
	1,3441

	Администрация Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	 Черников В.Н.
	 
	0,0154
	-
	-
	0,0154

	ИП Тярт А.П.
	 
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	ООО "Миллениум"
	 
	0,0125
	-
	-
	0,0125

	ООО "Вода"
	 
	0,0912
	-
	-
	0,0912

	Итого
	-
	1,4772
	-
	-
	1,4772

	Котельная №4

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Индивидуальный предприниматель Кнельзен Валерий Александрович
	 
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	ИП Делинский А.Ю.
	 
	0,0078
	-
	-
	0,0078

	Итого
	-
	0,0176
	-
	-
	0,0176

	Котельная №9

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	КГБПОУ "Благовещенский профессиональный лицей"
	 
	0,7387
	-
	-
	0,7387

	Итого
	-
	0,7414
	-
	-
	0,7414

	Котельная №12

	КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница"
	 
	0,2848
	-
	-
	0,2848

	КГБОУ " Благовещенская общеобразовательная школа-интернат"
	 
	0,2117
	-
	-
	0,2117

	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района АК
	 
	0,0153
	-
	-
	0,0153

	МБОУ БСОШ № 2
	 
	0,1318
	-
	-
	0,1318

	МБДОУ "БЦРР - д/с "Журавушка"
	 
	0,1492
	-
	-
	0,1492

	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
	 
	0,0433
	-
	-
	0,0433

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г.
	 
	0,0125
	-
	-
	0,0125

	ИП Чирва Г.Е., аптека "Семейный доктор"
	 
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	ПО "Маркет"
	 
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
	 
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Прудникова Галина Викторовна
	 
	0,0184
	-
	-
	0,0184

	ИП Данилова А А
	 
	0,0036
	-
	-
	0,0036

	ИП Синогейкина И.В.
	 
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	ИП Филатов И.И.
	 
	0,0126
	-
	-
	0,0126

	ИП Карполенко А
	 
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Индивидуальный предприниматель Кнельзен Валерий Александрович
	 
	0,0169
	-
	-
	0,0169

	ИП Алдушина В.С.
	 
	0,004
	-
	-
	0,004

	ИП Данилов Н.А.
	 
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	ИП Тихомирова Т.А.
	 
	0,0119
	-
	-
	0,0119

	Итого
	-
	0,9378
	-
	-
	0,9378


2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Благовещенка до 2027г» на основании предоставленных данных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенные в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.1.10 
Таблица 2.6.1.1  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	8,6
	8,6

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	1
	2
	3
	4
	1
	1

	Располагаемая мощность оборудования
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	8,27
	8,27

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,186
	0,186
	0,186

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,146
	0,146
	0,146

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1,541
	1,541
	1,541

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	1,541
	1,541
	1,541

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1,541
	1,541
	1,541

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,838
	0,838
	0,838

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,838
	0,838
	0,838

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,703
	0,703
	0,703

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	1,541
	1,541
	1,541

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	4,453
	4,453
	4,453

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	72,0
	72,0
	72,0


 н/д* - нет данных.
Таблица 2.6.1.2  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	1
	2
	3
	1
	2
	2

	Располагаемая мощность оборудования
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27
	8,27

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,304
	0,304
	0,304

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,06
	0,06
	0,06

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,231
	0,231
	0,231

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,013
	0,013
	0,013

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1,967
	1,967
	1,967

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	1,967
	1,967
	1,967

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1,967
	1,967
	1,967

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	1,218
	1,218
	1,218

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	1,218
	1,218
	1,218

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,749
	0,749
	0,749

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	1,967
	1,967
	1,967

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	5,999
	5,999
	5,999

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	72,5
	72,5
	72,5


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.3  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	Располагаемая мощность оборудования
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,215
	0,215
	0,215

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,069
	0,069
	0,069

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,139
	0,139
	0,139

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270
	0,270
	0,270

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270
	0,270
	0,270

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270
	0,270
	0,270

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,094
	0,094
	0,094

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,094
	0,094
	0,094

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,176
	0,176
	0,176

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270
	0,270
	0,270

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	1,285
	1,285
	1,285

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	72,5
	72,5
	72,5


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.4  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	5,6
	6,6
	7,6
	8,6
	9,6
	9,6

	Располагаемая мощность оборудования
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,155
	0,155
	0,155

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,1
	0,1
	0,1

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,055
	0,055
	0,055

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,344
	0,344
	0,344

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	0,344
	0,344
	0,344

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,344
	0,344
	0,344

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,301
	0,301
	0,301

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,301
	0,301
	0,301

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,043
	0,043
	0,043

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	0,344
	0,344
	0,344

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	1,701
	1,701
	1,701

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	77,3
	77,3
	77,3


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.5  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	9
	10
	11
	12
	13
	13

	Располагаемая мощность оборудования
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,088
	0,088
	0,088

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,068
	0,068
	0,068

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	вентиляция
	0
	0
	0
	0,451
	0,451
	0,451

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,442
	0,442
	0,442

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,442
	0,442
	0,442

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,009
	0,009
	0,009

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	0,831
	0,831
	0,831

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	60,6
	60,6
	60,6


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.6  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	9
	10
	11
	12
	13
	13

	Располагаемая мощность оборудования
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,088
	0,088
	0,088

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,068
	0,068
	0,068

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	вентиляция
	0
	0
	0
	0,451
	0,451
	0,451

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,442
	0,442
	0,442

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,442
	0,442
	0,442

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,009
	0,009
	0,009

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	0,451
	0,451
	0,451

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	0,831
	0,831
	0,831

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	60,6
	60,6
	60,6


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.7 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №12 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	5,8
	6,8
	7,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Располагаемая мощность оборудования
	11,06
	11,06
	11,06
	11,06
	12,06
	12,06

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,361
	0,361
	0,361

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,293
	0,293
	0,293

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,028
	0,028
	0,028

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1405
	1405
	1405

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	1,405
	1,405
	1,405

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	1,405
	1,405
	1,405

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,944
	0,944
	0,944

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,944
	0,944
	0,944

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,461
	0,461
	0,461

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	1,405
	1,405
	1,405

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	9,294
	9,294
	9,294

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	84,0
	84,0
	84,0


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.8  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №21 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Установленная мощность оборудования
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	10
	11
	12
	13
	14
	14

	Располагаемая мощность оборудования
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,065
	0,065
	0,065

	Собственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери мощности в тепловой сети
	н/д
	н/д
	н/д
	0,059
	0,059
	0,059

	Хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,107
	0,107
	0,107

	отопление
	н/д
	н/д
	н/д
	0,107
	0,107
	0,107

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	0,107
	0,107
	0,107

	жилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,12
	0,12
	0,12

	население
	н/д
	н/д
	н/д
	0,12
	0,12
	0,12

	нежилые здания, из них
	н/д
	н/д
	н/д
	0,095
	0,095
	0,095

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	н/д
	н/д
	н/д
	0,107
	0,107
	0,107

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	1,307
	1,307
	1,307

	Доля резерва, %
	н/д
	н/д
	н/д
	87,1
	87,1
	87,1


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.10 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки на 2017-2027 г.
	Источник
	Установленная мощность оборудования, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Отпуск тепла, Гкал/год 2017
	Отпуск тепла, Гкал/год 2018
	Отпуск тепла, Гкал/год 2019

	Котельная № 1
	8,6
	2,4286
	0,05
	0,204
	6010,42
	7462,36
	7462,36

	Котельная № 2
	8,6
	2,42354
	0,06
	0,304
	8760,82
	8760,82
	8760,82

	Котельная № 3
	1,8
	1,6228
	0,007
	0,215
	1084,64
	1084,64
	1084,64

	Котельная № 4
	2,2
	0,4338
	0,1
	0,155
	1580,92
	1580,92
	1580,92

	Котельная № 6
	2,16
	0,4664
	0,01
	0,088
	2097,96
	2097,96
	2097,96

	Котельная № 9
	3,3
	1,0305
	0,01
	0,051
	2347,38
	2347,38
	2347,38

	Котельная № 12
	9,6
	2,4753
	0,04
	0,361
	8704,46
	8704,46
	8704,46

	Котельная № 21
	1,5
	0,0827
	0,006
	0,065
	280,21
	280,21
	280,21

	ИТОГО
	37,76
	10,96364
	0,283
	1,443
	32318,77
	32318,77
	32318,77


2.7. Балансы теплоносителя
Таблица 2.7.1 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,949

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,764

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,185

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.2 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	14,487

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,692

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,795

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.3 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,879

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,503

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,376

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.4 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,641

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,367

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,275

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.5 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,635

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,713

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,922

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.6 Годовой расход теплоносителя на котельной №9

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,794

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,096

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,699

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.7.7 Годовой расход теплоносителя на котельной №12

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,358

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,015

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,343

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.8 Годовой расход теплоносителя на котельной №21

	Год
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,015

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,812

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,203

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Для производства тепловой энергии р.п. Благовещенка использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.2 Основные характеристики используемого каменного угля.
	Характеристика
	Обозначение
	Размерность
	Значение

	Низшая теплота сгорания
	
[image: image15.wmf]р

н

Q


	ккал/кг
	5128

	Зольность рабочая
	Ар
	%
	12,4

	Влажность рабочая
	Wр
	%
	13,9

	Выход летучих
	Vг
	%
	41,0


Таблица 2.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.
	Вид топлива
	Размерность
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	Каменный уголь
	т.у.т.
	9863,4
	10039
	11186,9
	12211,1
	12375,7

	Каменный уголь
	тонн
	13543,2
	13752,2
	15270,7
	16668,8
	16746,6


2.9. Надежность теплоснабжения
Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

· отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

· отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image17.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image18.png]= i





Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: image42.png]


 λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image19.png]A(t)= 2 (0a7)"




где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image20.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: image21.png]0,8-mpu-0<r<3
a={1l-npu-3<r<17

0,5X2(§i°)-npu~r>l7




На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image22.png]§ § 8 8 8

Wou/uwn/ T ‘socenio usoHeHImALN 1

3

35





Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

[image: image23.png]



где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image24.png]


 имеет следующий вил:

[image: image25.png]z=pfxIn (6 =4
{t-t)





где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

[image: image26.png]Z =a[] +(b+clL‘J)D"1]




где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента

2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 2.11.1 Тарифы на поставляемую тепловую энергию
	№ п/п
	Наименование
поставщика
	Период действия тарифа
	Тариф, руб./Гкал

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2017 год

	 
	ООО «АТС» 
	01.01-30.06
	 1799,58
	 2066,89
	2128,90

	
	
	01.07-31.12
	2066,89
	2128,90
	2240,98


Таблица 2.12.2 Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности
	№ п/п
	Показатели
	2016г
	2017год

	1
	2
	4
	6

	I.
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
	66816,49
	68229,03

	 
	 - расходы на сырье и материалы (ХВО и ремонт хоз.способ)
	4819,2
	4995,3

	 
	 ремонт хоз.способ
	4819,2
	4995,3

	 
	 - расходы на топливо
	26339,63
	26768,57

	 
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	7604,3
	7405,21

	 
	 - расходы на холодную воду
	221,7
	227,99

	 
	 - амортизация основных средств и нематериальных активов
	 
	69,6

	 
	 - оплата труда
	15462,2
	16027,1

	 
	- отчисления на социальные нужды
	4916,7
	5096,26

	 
	 - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	3418,59
	3543,5

	 
	 - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	1678,2
	1739,5

	 
	 - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0

	 
	 - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи 
	2356,0
	2356,0

	 
	 - другие  расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе
	0,0
	0,0

	 
	- налог на имущество организаций
	 
	 

	 
	- земельный налог
	 
	 

	 
	- транспортный налог
	 
	 

	 
	- водный налог
	 
	 

	 
	- прочие налоги
	 
	 

	II.
	Внереализационные расходы, всего
	0,00
	0,00

	III.
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	37,0
	0,0

	 
	 - расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	0,0
	0,0

	 
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	37,0
	 

	IV.
	Налог на прибыль
	5,55
	619,23

	V.
	Выпадающие доходы/экономия средств
	-3123,82
	1065,76

	 
	предпринимательская прибыль
	2023,84
	2099,77

	VI.
	Необходимая валовая выручка, всего 
	65759,1
	72013,79

	
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал
	34015,03
	34326,70


2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Износ основных фондов:
- износ котельного оборудования;
- износ трубопроводов тепловых сетей; 
2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.
3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует оборудование химводоподготовки.

5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.
3. Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей р.п. Благовещенка, снабжаемый теплом энергоисточником ООО «АТС» составляет 10,964 Гкал/ч.

Таблица 3.1.1  Тепловые нагрузки потребителей городского округа

	Источник тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч

	
	Жилой фонд
	Нежилой фонд
	Итого

	Котельная №1
	1,2147
	1,2139
	2,4286

	Котельная №2
	1,70240
	0,72114
	2,42354

	Котельная №3
	0,14560
	1,4772
	1,6228

	Котельная №4
	0,41620
	0,0176
	0,4338

	Котельная №6
	0,46640
	0
	0,4664

	Котельная №9
	0,28910
	0,7414
	1,0305

	Котельная №12
	1,53750
	0,9378
	2,4753

	Котельная №21
	0,08270
	0
	0,0827

	Итого
	5,8546


	5,10904
	10,96364


3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания
Таблица 3.2.1. Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда р.п. Благовещенка.
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	
	2013 г
	2018 г
	2027 г

	1
	Численность  населения  р.п. Благовещенка 
	тыс. чел
	 12,516
	12,550
	12,750

	2
	 Жилищный фонд на начало года
	тыс. м2
	230,158
	251,000
	306,000


Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации проживает 12 516 человек (при средней жилищной обеспеченности 18,4 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 12 550 человек, на расчетный срок 12 750 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18,4 м² на одного человека. 
На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 20 842 м² в том числе:


· многоэтажная застройка — 15 120 м²;

· усадебная застройка — 5 722 м².
На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 55 000 м², в том числе:

· многоэтажная застройка — 31 100 м².

· усадебная застройка — 23 900 м².

 Таблица 3.2.2 - Сводные показатели динамики жилой застройки в р.п. Благовещенка.
	
	2013 г
	2018 г
	2027 г

	Сохраняемые жилые 
строения
	площадь, м2
	230158,0
	230158,0
	230158,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	6,935
	10,964
	10,964

	Сносимые жилые

строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Проектируемые 

жилые строения
	площадь, м2
	-
	20842,0
	55000,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,453
	1,902

	В.т.ч. многоэтажное
	площадь, м2
	-
	15 120
	31 100

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,329
	1,075

	В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный)
	площадь, м2
	-
	5 722
	23 900

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,124
	0,827

	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	230158,0
	251000,0
	306000,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	230,158
	251,000
	306,000


4. Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.
	
	2013 г


	2018 г


	2027 г



	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	230158,0
	251000,0
	306000,0

	
	Гкал/ч
	4,046
	5,855
	5,855

	Всего нежилого фонда
	площадь, м2
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	
	Гкал/ч
	2,889
	5,109
	5,109

	Итого:
	Гкал/ч
	6,935
	10,964
	10,964

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	35,09
	35,09
	35,09



[image: image27.png]® Harpyska, 'kan/q

¥ PacronoraeMas MOITHOCTB
obopyroBaHILL, ['kam/u





Рисунок 3.1 – Диаграмма роста нагрузки по отношению к располагаемой мощности оборудования.

Существующая котельная располагает достаточной мощностью для покрытия перспективной нагрузки.
5. Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Таблица 2.7.1  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

	Зона действия источника тепловой энергии 
	Размерность
	2014
	2018
	2025

	Производительность ВПУ (водоподготовительной установки)
	тонн/ч
	10,0
	10,0
	10,0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	1
	2

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	10,0
	10,0
	10,0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	4,9
	4,9
	4,9

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	7,6
	7,6
	7,6

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	2,4
	2,4
	2,4

	Доля резерва
	%
	24
	24
	24


6. Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Наименование планируемого
мероприятия.


	Затраты

тыс. руб.

(план)
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок
окупаемости
(план), лет
	Планируемая дата
внедрения (квартал,
год)

	
	
	в натуральном
выражении
	ед. измерения
	тыс. руб.
	
	

	Котельная №1 "Центральная": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, запуск оборудования  химводоочистки,
	478,2
	274,7
	т
	586,8
	0,815
	III, 2017

	Котельная №2 "Квартальная": установка частотных  преобразователей на электродвигателях тягодутьевого  оборудования, запуск оборудования  химводоочистки, 
	646,8
	328,7
	т
	702,1
	0,921
	III, 2017

	Котельная №9 "СПТУ": установка частотных  преобразователей на электродвигателях тягодутьевого  оборудования, запуск оборудования  химводоочистки, 
	377,2
	111,2
	т
	237,5
	1,59
	III, 2017

	Котельная №6 "Элеватор": Полная реконструкция котельной: установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт

здания котельной. 
	514,5
	110,0
	т
	235,0
	2,19
	III, 2017

	Котельная №12 "БПК": установка частотных  преобразователей на электродвигателях тягодутьевого  оборудования, установка оборудования  химводоочистки, установка теплообменного  оборудования. 
	1325,8
	329,9
	т
	704,7
	1,88
	III, 2018

	Котельная №3 "МОКХ": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт

здания котельной. 
	532,0
	49,1
	т
	104,9
	5,07
	III, 2018

	Котельная №4 "Жилпоселок": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, установка 2-х водогрейных котлов, ремонт здания котельной.  
	1624,3
	74,8
	т
	159,8
	10,16
	III, 2018

	Котельная №21 "Нефтебаза": Полная реконструкция Котельной: установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, установка водогрейного котла, ремонт здания котельной. 
	603,6
	44,6
	т
	95,3
	6,33
	III, 2017

	Объединение тепловых сетей от котельной №1 "Центральная" с тепловыми сетями от котельной №11 "ЭТУС". 
	1523,3
	71,5
	т
	152,7
	9,98
	III, 2017


7. Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Наименование планируемого
мероприятия.


	Затраты

тыс. руб.

(план)
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок
окупаемости
(план), лет
	Планируемая дата
внедрения (квартал,
год)

	
	
	в натуральном
выражении
	ед. измерения
	тыс. руб.
	
	

	Котельная №12 "БПК": гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	470,0
	64426
	кВт ч
	262,9
	1,79
	III, 2017

	Котельная №1 "Центральная": гидравлическая наладка

тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	560,0
	36153
	кВт ч
	147,5
	3,80
	III, 2017

	Котельная №2 "Квартальная": гидравлическая наладка

тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	720,0
	62517
	кВт ч
	180,0
	4,0
	III, 2017

	Котельная №4 "Жилпоселок": гидравлическая наладка

тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	280,0
	14467
	кВт ч
	59,0
	4,75
	III, 2018

	Котельная №9 "СПТУ": гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	210,0
	11657
	кВт ч
	47,6
	4,41
	III, 2017

	Котельная №3 "МОКХ": гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	180,0
	8896
	кВт ч
	25,6
	7,03
	III, 2018

	Котельная №6 "Элеватор": гидравлическая наладка

тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	320,0
	12171
	кВт ч
	49,7
	6,44
	III, 2017

	Котельная №21 "Нефтебаза": гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие. 
	150,0
	5371
	кВт ч
	15,5
	9,68
	III, 2017

	Котельная №11 "ЭТУС": гидравлическая наладка тепловых сетей, после объединения с котельной № 1 «Центральная»
	160,0
	7768
	кВт ч
	22,4
	7,14
	III, 2017

	Замена теплосетей, в том числе:

- по ул.В.Колесниковой от ж.д. 65 до пер.Целинный

- от пер. Чапаевский до ул.Комсомольская- БСШ №1

- ул.Урицкого от дома №1

- ул.40 лет Октября от ж.д.№3а до пер.Колхозный

- от котельной Центральная до ул. Пушкина и по ул. Пушкина до пер. Чапаевский

- по ул. Орджаникидзе от ж.д. №56 до ж.д. №61

- по ул.Клубная от ж.д. №2 до ж.д.№10

- по ул.Интернациональная от ж.д. №2 до ж.д. №8

-пер.Целинный д.123

- по ул.Урицкого д.5

- замена труб горячего водоснабжения от т.к. от ДОУ Журавущка до котельной БПК

- замена теплосети по ул. Нововосточная

Замена трубопроводов ввода  том числе:

- по ул.Пушкина 83; 81

- по ул.Пушкина 43; 48

- в котельную №2 «Квартальная»
	3967,4
	841,3
	Гкал
	1114,8
	3,56
	III, 2016


8. Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения 
Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом    размещения    резервных    трубопроводных    связей    между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

· отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

· отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

5. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

6. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

7. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

8. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image29.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image30.png]= i





Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image31.png]A(t)= 2 (0a7)"




где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image32.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: image33.png]0,8-mpu-0<r<3
a={1l-npu-3<r<17

0,5X2(§i°)-npu~r>l7




На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image34.png]§ § 8 8 8

Wou/uwn/ T ‘socenio usoHeHImALN 1

3

35





Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

[image: image35.png]



где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image36.png]


 имеет следующий вил:

[image: image37.png]z=pfxIn (6 =4
{t-t)





где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

[image: image38.png]Z =a[] +(b+clL‘J)D"1]




где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.
8.1.2 Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельных
8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

В таблице 8.1.2.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.1.1 – Расчет ВБР по котельной №1.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2001
	5208
	0,02
	11
	9,5
	0,00000008
	0,000000080
	0,99999992
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2001
	5208
	0,02
	11
	9,5
	0,00000008
	0,000000159
	0,99999992
	0,00001756

	2
	3
	0,04
	2002
	5208
	0,014
	10
	9,5
	0,00000005
	0,000000129
	0,99999995
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	2002
	5208
	0,014
	10
	9,5
	0,00000005
	0,000000099
	0,99999995
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	1997
	5208
	0,649
	15
	9,5
	0,00000329
	0,000003337
	0,99999671
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	1997
	5208
	0,649
	15
	9,5
	0,00000329
	0,000006575
	0,99999671
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2005
	5208
	0,209
	7
	9,5
	0,00000049
	0,000003782
	0,99999951
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2005
	5208
	0,209
	7
	9,5
	0,00000049
	0,000000988
	0,99999951
	0,00001637

	5
	6
	0,076
	2000
	5208
	0,494
	12
	9,5
	0,00000190
	0,000002392
	0,99999810
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2000
	5208
	0,494
	12
	9,5
	0,00000190
	0,000003796
	0,99999810
	0,00001552

	6
	7
	0,076
	2001
	5208
	0,123
	11
	9,5
	0,00000043
	0,000002331
	0,99999957
	0,00001552

	6
	7
	0,076
	2001
	5208
	0,123
	11
	9,5
	0,00000043
	0,000000867
	0,99999957
	0,00001552

	7
	8
	0,089
	1993
	5208
	0,307
	19
	10
	0,00000228
	0,000002709
	0,99999772
	0,00001806

	7
	8
	0,089
	1993
	5208
	0,307
	19
	10
	0,00000228
	0,000004551
	0,99999772
	0,00001806

	8
	9
	0,089
	1998
	5208
	0,054
	14
	10
	0,00000024
	0,000002520
	0,99999976
	0,00001497

	8
	9
	0,089
	1998
	5208
	0,054
	14
	10
	0,00000024
	0,000000489
	0,99999976
	0,00001497

	9
	10
	0,108
	1994
	5208
	0,557
	18
	10,8
	0,00000374
	0,000003984
	0,99999626
	0,00001624

	9
	10
	0,108
	1994
	5208
	0,557
	18
	10,8
	0,00000374
	0,000007479
	0,99999626
	0,00001624

	10
	11
	0,108
	1997
	5208
	0,07
	15
	10,8
	0,00000034
	0,000004082
	0,99999966
	0,00001419

	10
	11
	0,108
	1997
	5208
	0,07
	15
	10,8
	0,00000034
	0,000000684
	0,99999966
	0,00001419

	11
	12
	0,133
	1996
	5208
	0,388
	16
	11,3
	0,00000195
	0,000002290
	0,99999805
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1996
	5208
	0,388
	16
	11,3
	0,00000195
	0,000003896
	0,99999805
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	2007
	5208
	0,249
	5
	11,9
	0,00000038
	0,000002324
	0,99999962
	0,00001230

	12
	13
	0,159
	2007
	5208
	0,249
	5
	11,9
	0,00000038
	0,000000752
	0,99999962
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	1995
	5208
	0,026
	17
	11,9
	0,00000013
	0,000000509
	0,99999987
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	1995
	5208
	0,026
	17
	11,9
	0,00000013
	0,000000267
	0,99999987
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2001
	5208
	0,314
	11
	13,8
	0,00000096
	0,000001091
	0,99999904
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2001
	5208
	0,314
	11
	13,8
	0,00000096
	0,000001916
	0,99999904
	0,00001040

	15
	16
	0,057
	2005
	5208
	0,026
	7
	9,5
	0,00000006
	0,000000061
	0,99999994
	0,00001637

	15
	16
	0,057
	2005
	5208
	0,026
	7
	9,5
	0,00000006
	0,000000123
	0,99999994
	0,00001637

	16
	17
	0,076
	2007
	5208
	0,045
	5
	9,5
	0,00000007
	0,000000134
	0,99999993
	0,00001552

	16
	17
	0,076
	2007
	5208
	0,045
	5
	9,5
	0,00000007
	0,000000144
	0,99999993
	0,00001552

	17
	18
	0,108
	1999
	5208
	0,14
	13
	10,8
	0,00000059
	0,000000665
	0,99999941
	0,00001419

	17
	18
	0,108
	1999
	5208
	0,14
	13
	10,8
	0,00000059
	0,000001186
	0,99999941
	0,00001419

	18
	19
	0,159
	1995
	5208
	0,015
	17
	11,9
	0,00000008
	0,000000670
	0,99999992
	0,00001230

	18
	19
	0,159
	1995
	5208
	0,015
	17
	11,9
	0,00000008
	0,000000154
	0,99999992
	0,00001230


Результаты
расчета
показывают,
что
вероятность
отказа
теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №1 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2
В таблице 8.1.2.2.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.2.1 – Расчет ВБР по котельной №2.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	1995
	5208
	0,015
	17
	9,5
	0,00000009
	0,000000092
	0,99999991
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	1995
	5208
	0,015
	17
	9,5
	0,00000009
	0,000000185
	0,99999991
	0,00001756

	2
	3
	0,057
	1997
	5208
	0,642
	15
	9,5
	0,00000325
	0,000003345
	0,99999675
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	1997
	5208
	0,642
	15
	9,5
	0,00000325
	0,000006504
	0,99999675
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	1991
	5208
	0,157
	21
	9,5
	0,00000153
	0,000004783
	0,99999847
	0,00002250

	3
	4
	0,057
	1991
	5208
	0,157
	21
	9,5
	0,00000153
	0,000003061
	0,99999847
	0,00002250

	4
	5
	0,076
	2004
	5208
	0,635
	8
	9,5
	0,00000163
	0,000003157
	0,99999837
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2004
	5208
	0,635
	8
	9,5
	0,00000163
	0,000003253
	0,99999837
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2003
	5208
	0,134
	9
	9,5
	0,00000039
	0,000002013
	0,99999961
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2003
	5208
	0,134
	9
	9,5
	0,00000039
	0,000000772
	0,99999961
	0,00001552

	6
	7
	0,089
	2007
	5208
	0,066
	5
	10
	0,00000011
	0,000000493
	0,99999989
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	2007
	5208
	0,066
	5
	10
	0,00000011
	0,000000213
	0,99999989
	0,00001497

	7
	8
	0,089
	1993
	5208
	0,578
	19
	10
	0,00000428
	0,000004391
	0,99999572
	0,00001806

	7
	8
	0,089
	1993
	5208
	0,578
	19
	10
	0,00000428
	0,000008568
	0,99999572
	0,00001806

	8
	9
	0,108
	1999
	5208
	0,432
	13
	10,8
	0,00000183
	0,000006114
	0,99999817
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	1999
	5208
	0,432
	13
	10,8
	0,00000183
	0,000003660
	0,99999817
	0,00001419

	9
	10
	0,108
	1992
	5208
	1,412
	20
	10,8
	0,00001180
	0,000013633
	0,99998820
	0,00001820

	9
	10
	0,108
	1992
	5208
	1,412
	20
	10,8
	0,00001180
	0,000023607
	0,99998820
	0,00001820

	10
	11
	0,133
	2003
	5208
	0,23
	9
	11,3
	0,00000065
	0,000012453
	0,99999935
	0,00001323

	10
	11
	0,133
	2003
	5208
	0,23
	9
	11,3
	0,00000065
	0,000001299
	0,99999935
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1995
	5208
	0,083
	17
	11,3
	0,00000044
	0,000001092
	0,99999956
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1995
	5208
	0,083
	17
	11,3
	0,00000044
	0,000000886
	0,99999956
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	2001
	5208
	0,528
	11
	11,9
	0,00000175
	0,000002196
	0,99999825
	0,00001230

	12
	13
	0,159
	2001
	5208
	0,528
	11
	11,9
	0,00000175
	0,000003506
	0,99999825
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	2007
	5208
	0,132
	5
	11,9
	0,00000020
	0,000001952
	0,99999980
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	2007
	5208
	0,132
	5
	11,9
	0,00000020
	0,000000398
	0,99999980
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2004
	5208
	0,367
	8
	13,8
	0,00000081
	0,000001013
	0,99999919
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2004
	5208
	0,367
	8
	13,8
	0,00000081
	0,000001628
	0,99999919
	0,00001040

	15
	16
	0,273
	2007
	5208
	0,062
	5
	15
	0,00000008
	0,000000891
	0,99999992
	0,00000894

	15
	16
	0,273
	2007
	5208
	0,062
	5
	15
	0,00000008
	0,000000154
	0,99999992
	0,00000894

	16
	17
	0,325
	2010
	5208
	0,012
	2
	16,3
	0,00000001
	0,000000084
	0,99999999
	0,00001066

	16
	17
	0,325
	2010
	5208
	0,012
	2
	16,3
	0,00000001
	0,000000015
	0,99999999
	0,00001066


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №2 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3
В таблице 8.1.2.3.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.3.1 – Расчет ВБР по котельной №3.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,057
	1996
	5208
	0,23
	16
	9,5
	0,00000124
	0,000001243
	0,99999876
	0,00001637

	1
	2
	0,057
	1996
	5208
	0,23
	16
	9,5
	0,00000124
	0,000002486
	0,99999876
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2005
	5208
	0,132
	7
	9,5
	0,00000031
	0,000001555
	0,99999969
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2005
	5208
	0,132
	7
	9,5
	0,00000031
	0,000000624
	0,99999969
	0,00001637

	3
	4
	0,076
	1993
	5208
	0,053
	19
	9,5
	0,00000039
	0,000000701
	0,99999961
	0,00001873

	3
	4
	0,076
	1993
	5208
	0,053
	19
	9,5
	0,00000039
	0,000000778
	0,99999961
	0,00001873

	4
	5
	0,108
	2007
	5208
	0,314
	5
	10,8
	0,00000051
	0,000000901
	0,99999949
	0,00001419

	4
	5
	0,108
	2007
	5208
	0,314
	5
	10,8
	0,00000051
	0,000001023
	0,99999949
	0,00001419

	5
	6
	0,108
	1997
	5208
	0,689
	15
	10,8
	0,00000337
	0,000003879
	0,99999663
	0,00001419

	5
	6
	0,108
	1997
	5208
	0,689
	15
	10,8
	0,00000337
	0,000006735
	0,99999663
	0,00001419

	6
	7
	0,159
	2005
	5208
	0,136
	7
	11,9
	0,00000029
	0,000003655
	0,99999971
	0,00001230

	6
	7
	0,159
	2005
	5208
	0,136
	7
	11,9
	0,00000029
	0,000000575
	0,99999971
	0,00001230

	7
	8
	0,219
	2001
	5208
	0,011
	11
	13,8
	0,00000003
	0,000000321
	0,99999997
	0,00001040

	7
	8
	0,219
	2001
	5208
	0,011
	11
	13,8
	0,00000003
	0,000000067
	0,99999997
	0,00001040


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №3 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4
В таблице 8.1.2.4.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.4.1 – Расчет ВБР по котельной №4.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,057
	2004
	5208
	0,143
	8
	9,5
	0,00000039
	0,000000386
	0,99999961
	0,00001637

	1
	2
	0,057
	2004
	5208
	0,143
	8
	9,5
	0,00000039
	0,000000773
	0,99999961
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2005
	5208
	0,384
	7
	9,5
	0,00000091
	0,000001294
	0,99999909
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2005
	5208
	0,384
	7
	9,5
	0,00000091
	0,000001816
	0,99999909
	0,00001637

	3
	4
	0,076
	2001
	5208
	0,075
	11
	9,5
	0,00000026
	0,000001172
	0,99999974
	0,00001552

	3
	4
	0,076
	2001
	5208
	0,075
	11
	9,5
	0,00000026
	0,000000528
	0,99999974
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2007
	5208
	0,024
	5
	9,5
	0,00000004
	0,000000303
	0,99999996
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2007
	5208
	0,024
	5
	9,5
	0,00000004
	0,000000077
	0,99999996
	0,00001552

	5
	6
	0,089
	1995
	5208
	0,09
	17
	10
	0,00000049
	0,000000533
	0,99999951
	0,00001497

	5
	6
	0,089
	1995
	5208
	0,09
	17
	10
	0,00000049
	0,000000989
	0,99999951
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	1997
	5208
	0,04
	15
	10
	0,00000019
	0,000000689
	0,99999981
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	1997
	5208
	0,04
	15
	10
	0,00000019
	0,000000388
	0,99999981
	0,00001497

	7
	8
	0,108
	2002
	5208
	0,054
	10
	10,8
	0,00000018
	0,000000370
	0,99999982
	0,00001419

	7
	8
	0,108
	2002
	5208
	0,054
	10
	10,8
	0,00000018
	0,000000352
	0,99999982
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	1998
	5208
	0,205
	14
	10,8
	0,00000094
	0,000001111
	0,99999906
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	1998
	5208
	0,205
	14
	10,8
	0,00000094
	0,000001870
	0,99999906
	0,00001419

	9
	10
	0,159
	2006
	5208
	0,325
	6
	11,9
	0,00000059
	0,000001524
	0,99999941
	0,00001230

	9
	10
	0,159
	2006
	5208
	0,325
	6
	11,9
	0,00000059
	0,000001177
	0,99999941
	0,00001230

	10
	11
	0,219
	2009
	5208
	0,046
	3
	13,8
	0,00000005
	0,000000637
	0,99999995
	0,00001323

	10
	11
	0,219
	2009
	5208
	0,046
	3
	13,8
	0,00000005
	0,000000097
	0,99999995
	0,00001323


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №4 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6
В таблице 8.1.2.5.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.5.1 – Расчет ВБР по котельной №6.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	1993
	5208
	0,008
	19
	9,5
	0,00000007
	0,000000066
	0,99999993
	0,00002119

	1
	2
	0,032
	1993
	5208
	0,008
	19
	9,5
	0,00000007
	0,000000133
	0,99999993
	0,00002119

	2
	3
	0,04
	1997
	5208
	0,007
	15
	9,5
	0,00000004
	0,000000104
	0,99999996
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	1997
	5208
	0,007
	15
	9,5
	0,00000004
	0,000000074
	0,99999996
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	2004
	5208
	0,523
	8
	9,5
	0,00000141
	0,000001450
	0,99999859
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2004
	5208
	0,523
	8
	9,5
	0,00000141
	0,000002826
	0,99999859
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2000
	5208
	0,012
	12
	9,5
	0,00000005
	0,000001462
	0,99999995
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2000
	5208
	0,012
	12
	9,5
	0,00000005
	0,000000097
	0,99999995
	0,00001637

	5
	6
	0,076
	2009
	5208
	0,309
	3
	9,5
	0,00000038
	0,000000426
	0,99999962
	0,00001975

	5
	6
	0,076
	2009
	5208
	0,309
	3
	9,5
	0,00000038
	0,000000755
	0,99999962
	0,00001975

	6
	7
	0,086
	1995
	5208
	0,318
	17
	10
	0,00000176
	0,000002140
	0,99999824
	0,00001509

	6
	7
	0,086
	1995
	5208
	0,318
	17
	10
	0,00000176
	0,000003525
	0,99999824
	0,00001509

	7
	8
	0,108
	1996
	5208
	0,381
	16
	10,8
	0,00000199
	0,000003749
	0,99999801
	0,00001419

	7
	8
	0,108
	1996
	5208
	0,381
	16
	10,8
	0,00000199
	0,000003973
	0,99999801
	0,00001419

	8
	9
	0,133
	1992
	5208
	0,036
	20
	11,3
	0,00000029
	0,000002276
	0,99999971
	0,00001697

	8
	9
	0,133
	1992
	5208
	0,036
	20
	11,3
	0,00000029
	0,000000580
	0,99999971
	0,00001697

	9
	10
	0,159
	1993
	5208
	0,23
	19
	11,9
	0,00000159
	0,000001882
	0,99999841
	0,00001485

	9
	10
	0,159
	1993
	5208
	0,23
	19
	11,9
	0,00000159
	0,000003184
	0,99999841
	0,00001485


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №6 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9
В таблице 8.1.2.6.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.6.1 – Расчет ВБР по котельной №9.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,108
	1995
	5208
	0,363
	17
	10,8
	0,00000201
	0,000002011
	0,99999799
	0,00001419

	1
	2
	0,108
	1995
	5208
	0,363
	17
	10,8
	0,00000201
	0,000004022
	0,99999799
	0,00001419

	2
	3
	0,133
	1991
	5208
	0,033
	21
	11,3
	0,00000030
	0,000002310
	0,99999970
	0,00001819

	2
	3
	0,133
	1991
	5208
	0,033
	21
	11,3
	0,00000030
	0,000000598
	0,99999970
	0,00001819

	3
	4
	0,133
	1997
	5208
	0,071
	15
	11,3
	0,00000033
	0,000000633
	0,99999967
	0,00001323

	3
	4
	0,133
	1997
	5208
	0,071
	15
	11,3
	0,00000033
	0,000000668
	0,99999967
	0,00001323

	4
	5
	0,159
	2001
	5208
	0,15
	11
	11,9
	0,00000050
	0,000000832
	0,99999950
	0,00001230

	4
	5
	0,159
	2001
	5208
	0,15
	11
	11,9
	0,00000050
	0,000000996
	0,99999950
	0,00001230

	5
	6
	0,159
	2008
	5208
	0,013
	4
	11,9
	0,00000002
	0,000000514
	0,99999998
	0,00001230

	5
	6
	0,159
	2008
	5208
	0,013
	4
	11,9
	0,00000002
	0,000000031
	0,99999998
	0,00001230

	6
	7
	0,219
	2006
	5208
	0,095
	6
	13,8
	0,00000016
	0,000000174
	0,99999984
	0,00001040

	6
	7
	0,219
	2006
	5208
	0,095
	6
	13,8
	0,00000016
	0,000000316
	0,99999984
	0,00001040


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №9 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12
В таблице 8.1.2.7.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.7.1 – Расчет ВБР по котельной №12.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2005
	5208
	0,161
	7
	9,5
	0,00000041
	0,000000408
	0,99999959
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2005
	5208
	0,161
	7
	9,5
	0,00000041
	0,000000816
	0,99999959
	0,00001756

	2
	3
	0,057
	2002
	5208
	0,761
	10
	9,5
	0,00000257
	0,000002978
	0,99999743
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2002
	5208
	0,761
	10
	9,5
	0,00000257
	0,000005140
	0,99999743
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2007
	5208
	0,579
	5
	9,5
	0,00000098
	0,000003548
	0,99999902
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2007
	5208
	0,579
	5
	9,5
	0,00000098
	0,000001955
	0,99999902
	0,00001637

	4
	5
	0,076
	1992
	5208
	0,301
	20
	9,5
	0,00000247
	0,000003450
	0,99999753
	0,00001991

	4
	5
	0,076
	1992
	5208
	0,301
	20
	9,5
	0,00000247
	0,000004945
	0,99999753
	0,00001991

	5
	6
	0,076
	2007
	5208
	0,201
	5
	9,5
	0,00000032
	0,000002794
	0,99999968
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2007
	5208
	0,201
	5
	9,5
	0,00000032
	0,000000644
	0,99999968
	0,00001552

	6
	7
	0,089
	1994
	5208
	0,04
	18
	10
	0,00000027
	0,000000588
	0,99999973
	0,00001713

	6
	7
	0,089
	1994
	5208
	0,04
	18
	10
	0,00000027
	0,000000533
	0,99999973
	0,00001713

	7
	8
	0,089
	1998
	5208
	0,057
	14
	10
	0,00000026
	0,000000524
	0,99999974
	0,00001497

	7
	8
	0,089
	1998
	5208
	0,057
	14
	10
	0,00000026
	0,000000516
	0,99999974
	0,00001497

	8
	9
	0,108
	1997
	5208
	0,521
	15
	10,8
	0,00000255
	0,000002805
	0,99999745
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	1997
	5208
	0,521
	15
	10,8
	0,00000255
	0,000005093
	0,99999745
	0,00001419

	9
	10
	0,108
	1990
	5208
	0,075
	22
	10,8
	0,00000080
	0,000003345
	0,99999920
	0,00002108

	9
	10
	0,108
	1990
	5208
	0,075
	22
	10,8
	0,00000080
	0,000001598
	0,99999920
	0,00002108

	10
	11
	0,133
	1993
	5208
	0,126
	19
	11,3
	0,00000091
	0,000001705
	0,99999909
	0,00001597

	10
	11
	0,133
	1993
	5208
	0,126
	19
	11,3
	0,00000091
	0,000001813
	0,99999909
	0,00001597

	11
	12
	0,133
	2008
	5208
	0,086
	4
	11,3
	0,00000011
	0,000001015
	0,99999989
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	2008
	5208
	0,086
	4
	11,3
	0,00000011
	0,000000216
	0,99999989
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	1993
	5208
	0,139
	19
	11,9
	0,00000096
	0,000001070
	0,99999904
	0,00001485

	12
	13
	0,159
	1993
	5208
	0,139
	19
	11,9
	0,00000096
	0,000001924
	0,99999904
	0,00001485

	13
	14
	0,159
	1995
	5208
	0,657
	17
	11,9
	0,00000337
	0,000004334
	0,99999663
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	1995
	5208
	0,657
	17
	11,9
	0,00000337
	0,000006743
	0,99999663
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2004
	5208
	0,006
	8
	13,8
	0,00000001
	0,000003385
	0,99999999
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2004
	5208
	0,006
	8
	13,8
	0,00000001
	0,000000027
	0,99999999
	0,00001040

	15
	16
	0,219
	2009
	5208
	0,407
	3
	13,8
	0,00000043
	0,00000043
	0,99999957
	0,00001323

	15
	16
	0,219
	2009
	5208
	0,407
	3
	13,8
	0,00000043
	0,00000043
	0,99999957
	0,00001323

	16
	17
	0,325
	2011
	5208
	0,017
	1
	16,3
	0,00000001
	0,00000001
	0,99999999
	0,00001225

	16
	17
	0,325
	2011
	5208
	0,017
	1
	16,3
	0,00000001
	0,00000001
	0,99999999
	0,00001225

	17
	18
	0,325
	2010
	5208
	0,065
	2
	16,3
	0,00000004
	0,00000004
	0,99999996
	0,00001066

	17
	18
	0,325
	2010
	5208
	0,065
	2
	16,3
	0,00000004
	0,00000004
	0,99999996
	0,00001066


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №12 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21
В таблице 8.1.2.8.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.8.1 – Расчет ВБР по котельной №21.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2005
	5208
	0,036
	7
	9,5
	0,00000009
	0,00000009
	0,99999991
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2005
	5208
	0,036
	7
	9,5
	0,00000009
	0,00000009
	0,99999991
	0,00001756

	2
	3
	0,04
	2007
	5208
	0,013
	5
	9,5
	0,00000002
	0,00000002
	0,99999998
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	2007
	5208
	0,013
	5
	9,5
	0,00000002
	0,00000002
	0,99999998
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	2003
	5208
	0,102
	9
	9,5
	0,00000031
	0,00000031
	0,99999969
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2003
	5208
	0,102
	9
	9,5
	0,00000031
	0,00000031
	0,99999969
	0,00001637

	4
	5
	0,076
	1995
	5208
	0,225
	17
	9,5
	0,00000122
	0,00000122
	0,99999878
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	1995
	5208
	0,225
	17
	9,5
	0,00000122
	0,00000122
	0,99999878
	0,00001552

	5
	6
	0,108
	1991
	5208
	0,03
	21
	10,8
	0,00000028
	0,00000028
	0,99999972
	0,00001951

	5
	6
	0,108
	1991
	5208
	0,03
	21
	10,8
	0,00000028
	0,00000028
	0,99999972
	0,00001951

	6
	7
	0,108
	1997
	5208
	0,593
	15
	10,8
	0,00000290
	0,00000290
	0,99999710
	0,00001419

	6
	7
	0,108
	1997
	5208
	0,593
	15
	10,8
	0,00000290
	0,00000290
	0,99999710
	0,00001419

	7
	8
	0,159
	1994
	5208
	0,031
	18
	11,9
	0,00000019
	0,00000019
	0,99999981
	0,00001408

	7
	8
	0,159
	1994
	5208
	0,031
	18
	11,9
	0,00000019
	0,00000019
	0,99999981
	0,00001408


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №21 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
9. Глава 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
Примечание: теплоснабжающей организации необходимо заявить Администрации о присвоении ей статуса единой ТСО
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.[image: image39.jpg]


[image: image40][image: image41]
_1444628548.xls
Диаграмма1

		Надземная прокладка

		Подземная прокладка



Столбец1

0.35

0.65



Лист1

				Столбец1

		Надземная прокладка		35%

		Подземная прокладка		65%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1517341432.xls
Диаграмма1

		ввод мощностей 1991-1994гг

		ввод мощностей 2000-2005гг

		ввод мощностей 2005-2011гг



Продажи

18

40

41



Лист1

				Продажи

		ввод мощностей 1991-1994гг		18

		ввод мощностей 2000-2005гг		40

		ввод мощностей 2005-2011гг		41

		ввод мощностей 2002 г

		ввод мощностей 2005 г

		ввод мощностей 2009 г		26

		ввод мощностей 2011 г		11

				27		3		11

				27		2		7

				27		2		7

				27		5		19

				27		2		7

				27		2		7

				27		1		4

				27		7		26

				27		3		11

								100






_1444628544.xls
Диаграмма1

		2013		2013

		2018		2018

		2025		2025



Нагрузка, Гкал/ч

Распологаемая мощность оборудования, Гкал/ч

8.757

31.87

9.21

31.87

11.115

31.87



Лист1

				Нагрузка, Гкал/ч		Распологаемая мощность оборудования, Гкал/ч		Ряд 3

		2013		8.757		31.87		2

		2018		9.21		31.87		2

		2025		11.115		31.87		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1444628546.xls
Диаграмма1

		Диаметр до 100 мм

		Диаметр от 100 до 200 мм

		Диаметр от 200 до 350 мм



Столбец1

0.45

0.48

0.07



Лист1

				Столбец1

		Диаметр до 100 мм		45%

		Диаметр от 100 до 200 мм		48%

		Диаметр от 200 до 350 мм		7%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1444628506.unknown

